# 第一章  总说明

## 一、项目概况

1、项目名称：秦州区太京镇花牛苹果分选及冷藏保鲜库建设项目

2、项目建设单位：天水市秦州区太京镇人民政府

3、项目建设性质：新建项目

4、项目建设地点：项目建设地点位于甘肃省天水市秦州区太京镇二十铺村。具体位置坐落于“天水 5G+智慧物流园 ”规划红线内（二期用地）。

根据《天水市人民政府关于出让2024-18 号宗地国有建设用地使用权的批复》（天政土让字〔2024〕20 号），本项目所在宗地面积为 23769 平方米，土地用途为仓储用地。该地点紧邻主要交通干道，具备极佳的物流中转效率与产业集聚优势，是承接秦州区花牛苹果产地初加工与冷链配送的核心节点。

5、项目概算及资金来源：

项目计划总投资 785.00 万元。

常态化帮扶资金 300.00 万元：专项用于购置“花牛苹果双通道智能化分选线成套设备 ”。该部分形成的资产将按程序确权至项目所在地村集体。

企业自筹资金 485.00 万元：由天水市秦州区太京镇人民政府 统筹安排，主要用于 2000 平方米冷库建设、仓储货架购置、搬运机具采购以及项目前期设计、勘察、监理等费用。

6、项目建设内容（详细工程量见主要经济技术指标表）：

一、果品分选设备购置：清洗及输送设备、分选主机、后端包装及分流设备；

二、冷藏保

鲜库建设工程 3000 吨组合式冷库（2000 ㎡） ：冷库库体及保温工程、制冷设备及安装、冷库地面及承重结构；

三、仓储及信息化配套

仓储货架及搬运设备、5G+智慧冷链监控设备。

## 二、设计依据

1、根据设计合同要求，由我公司承担秦州区太京镇花牛苹果分选及冷藏保鲜库建设项目设计任务。

2、设计规范

《工业企业总平面图设计规范》（GB50187-2012）

《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）

《消防设施通用规范》 GB55036-2023

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分 2013 版）

《建筑工程设计文件编制深度规定》建质函（2016 年版）247 号

《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

《坡屋面工程技术规范》（GB 50693-2011）

《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2019）

《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《建筑环境通用规范》GB55016-2021

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014)2018 年版

《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）

《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017)

《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2019 《工业建筑涂装设计规范》GB/T51082-2015

《建筑结构可靠性设计统一标准》 (GB50068-2018)

《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223-2008)

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 版）

《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》 (2016 年版)(GB50011-2010)

《钢结构设计标准》 (GB50017-2017)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 (GB50018-2002)

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 (GB/T8923.1~3)

《钢结构防火涂料》 (GB14907-2018)

《混凝土结构设计规范》 (2015 年版)(GB50010-2010)

《砌体结构设计规范》 (GB50003-2011)

《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)

《建筑设计防火规范(2018 年版)》 (GB 50016-2014)

《建筑钢结构防火技术规范》 (GB 51249-2017)

《建筑抗震设计规程》 (DB/T3055-2020)

《工程结构通用规范》 (GB55001-2021)

《建筑与市政工程抗震通用规范》 (GB55002-2021)

《建筑与市政地基基础通用规范》 (GB55003-2021)

《钢结构通用规范》 (GB55006-2021)

《混凝土结构通用规范》 (GB55008-2021)

《中国地震动参数区划图》 (GB18306-2015)

甲方所提供的有关部门批文，镇政府、村委会提供的相关基础统计资料国家及地方颁发的有关工程建设的各类规范、规定与标准

其他相关的国家规范、规定及甘肃省地方标准、图集等

自然资源部办公厅《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》 (自然资办发〔2019〕35 号)

## 三、项目效益目

1.产业提升目标：建成太京镇首个集分选、冷藏保鲜、物流销售于一体的花牛苹果加工仓储运输中心，实现年鲜果商品化处理能力提升至 1.2 万吨以上，果品分级准确率达到95%以上，果品产后损耗率由当前 20%降至 8%以内，全面提升产业现代化水平。

2.农民增收目标：通过提供务工就业岗位、果品代销服务、规避果农压级压价损失等方式，带动周边果农户均年增收 5000 元以上，项目运营期内优先吸纳脱贫劳动力（含监测对象）就业不少于20 人。

3.集体经济壮大目标：财政资金投入形成的固定资产，全部确权至二十铺村集体经济组织，年租赁收益预计 10 万元以上，持续壮大村级集体经济。

4.示范带动目标：打造形成可复制、可推广的“智能分选+标准加工+冷藏仓储+物流配送+联农带农 ”的全链条发展模式，为秦州区西部乡镇果产业链延伸、转型升级提供可复制、可推广的实践经验。

# 第二章  项目建设背景及必要性、可行性

## 一、项目背景

1.1 产业基础：秦州区花牛苹果主产区的深度优势

1.1.1 悠久的种植历史与自然资源禀赋

天水市秦州区太京镇地处渭北黄土高原褶皱带，海拔高、光照充足、昼夜温差大，是世界公认的苹果最佳适生区之一。太京镇种植花牛苹果的历史可追溯至上世纪中叶，经过数十年的良种选育与技术改良，当地已形成以“花牛 ”系列为主导的特色果品基地。其果实以色泽鲜红、果形高桩、肉质细脆、香气浓郁等特点，与美国蛇果、日本富士并称为世界三大著名苹果品牌。

1.1.2 产业规模与集群效应

太京镇作为秦州区花牛苹果的核心产区，拥有极高的种植覆盖率和产量基数。目前，周边地区已形成规模化的农业合作社体系，农户种植经验丰富。然而，产业的强盛不仅取决于种植端，更取决于后端的商品化处理能力。虽然太京镇拥有坚实的原材料供应基础，但在面对日益挑剔的现代商超渠道、出口贸易渠道时，传统的散户直销模式已难以为继，亟需一个集约化的初加工中心来整合资源，将资源优势转化为经济

效益。

1.1.3 市场需求向高品质、标准化的转变

现代消费市场对果品的需求已从“数量型 ”转向“ 品质型”。精品零售、直播电商及海外市场对苹果的单果重量误差、着色度比例、果径一致性乃至内部是否有糖心或褐变都有着严格的数字化要求。 目前产地的处理手段仍处于半人工状态，主观判断多、物理检测少，导致果品等级混杂，难以进入高端利润市场。

1.2 补齐短板：依托 5G+智慧物流园解决行业痛点

1.2.1 破解“分选粗放 ”：引入高精度检测装置

当前太京镇苹果初加工环节的主要痛点在于分选精度不足。大部分现有仓库仍采用简单的机械称重或肉眼辨色，无法探测果品内部品质。

本项目依托天水 5G+智慧物流园二期土地实施，通过购置双通道智能化分选主机，引入红外内部品质检测装置。该装置能够通过光谱分析技术，在不破坏果皮的前提下，精准测定苹果内部的糖度分布及是否存在核心腐烂现象。这种从“看皮 ”到“测心 ”的转变，是解决分选粗放、提升产品信誉的关键举措。

1.2.2 破解“冷链滞后 ”：建设大规模仓储设施

虽然天水地区拥有一定数量的冷库，但分布零散，且多为传统机组，控温不均、湿度难以调节，导致果品在长期存储后水分流失、硬度下降。

本项目建设的 2000 平方米组合式冷库，配置高效螺杆压缩机组与末端冷风机。这种集中式的 3000 吨级存储容量，能够与园区的物流中转功能无缝对接。果品分选后直接进入冷库恒温保存，避免了运输途中的温度波动，极大延长了果品的保鲜周期。

1.2.3 产地初加工环节的体系化升级

本项目不仅是设备的简单叠加，而是依托圆通速递的物流网络，在太京镇建立起一个“种植—采摘收购—分选—冷藏—销售配送 ”的完整链路。通过在产地最前端解决商品化处理问题，将利润留在产地，将高标准留在园区，彻底改变当地农产品“优质不优价、产多销不畅 ”的被动局面。

## 二、建设的必要性与可行性

（一）项目可行性分析

1.自然与资源条件可行

太京镇属温带半湿润气候，光照充足、昼夜温差适中，地处藉河河谷平原区，水土丰沃，是花牛苹果等果蔬的最佳适宜种植区域之一，产出的果品品质优良。太京镇苹果种植面积 4862 亩，原料供给充足。镇内多个行政村具备规模化、标准化种植基础，能够为项目运营提供稳定、优质的原料保障，从源头确保项目可持续运营。同时，太京镇生态环境良好，无工业污染，水资源充足，符合果蔬分选加工、冷藏保鲜的环境要求。

2.区位与交通条件可行

项目选址位于太京镇二十铺村 5G+智慧物流园建设用地内，该区域为秦州区重点规划的物流产业片区，同时，选址紧邻天定、宝天高速与310 国道，距城区仅 10 公里，交通便捷，可依托 5G+智慧物流园的分拣、配送资源，实现分选加工、冷藏保鲜与物流配送高效衔接，降低运营成本，同时辐射带动周边乡镇，区位优势十分明显。

3.技术与人才条件可行

当前，果蔬自动化分选、冷藏保鲜技术已趋于成熟，双通道智能化分选线、节能

环保冷藏机组在国内果品主产区广泛应用，技术可靠、运维便捷，庆阳西峰区、天水麦积区等周边地区已建成类似项目并投入使用，积累了丰富的建设和运营经验。本项目购置的设备技术先进、操作简便，可快速实现果蔬精细化分选和长期保鲜。

4.资金与组织条件可行

项目总投资 785 万元（其中财政常态化帮扶资金 300 万元，企业自筹资金485万元），资金保障充足。项目由秦州区人民政府牵头申报实施，成立专项工作领导小组，统筹推进项目建设、管理、验收和运营，组织保障有力。

5.市场与需求条件可行

天水花牛苹果是国家地理标志产品、中国驰名商标、“甘味 ”区域公用品牌产品，知名度高、市场认可度强，畅销全国，全产业链产值已超 200 亿元。当前，国内高端水果消费升级，市场对分级标准化、高品质、新鲜度高的果品需求持续增长，本项目生产的标准化分级、冷藏保鲜花牛苹果，可对接电商平台、大型商超、批发市场、外贸渠道，市场销路稳定广阔。同时，太京镇及周边乡镇果蔬产量大，分选和冷藏保鲜需求迫切，项目市场前景广阔。

（二）项目必要性分析

1. 补齐产业短板，推动产业转型升级的迫切需要

当前秦州区花牛苹果产业已初具规模，但受限于产后加工设施不足，仍存在分选标准不统一、产后加工薄弱、附加值偏低、冷藏保鲜能力不足等突出短板，传统人工分选效率低、损耗大，优质果无法实现优价销售，制约了产业从“扩规模”向“提品质、增效益 ”转型升级。本项目精准直击这一发展痛点，建设标准化分选车间和冷藏保鲜库，购置自动化设备，能够彻底解决传统分选加工和保鲜短板，推动

产业提质增效。

2.依托资源优势，实现优果优价的核心需要

太京镇气候适宜、水土丰沃，花牛苹果品质优良，但由于缺乏标准化分选和冷藏保鲜设施，果品分级不精准、保鲜能力不足，导致优质果卖不出好价钱，农户种植效益难以提升。本项目通过精准分级、规范包装、冷藏保鲜，能够提升果品附加值，让优质果溢价可达 30%-50%，同时实现错峰销售，进一步提升产业整体效益，契合全市优质商品果率提升至 78%的发展目标。

3.带动群众增收，巩固脱贫攻坚成果的现实需要

太京镇农业人口占比高，脱贫人口（含监测对象）需持续巩固增收，花牛苹果是群众增收的主导产业。本项目通过就业带动、保底收购、订单代销等联农带农机制，可带动太京镇 6700 余农户乃至周边乡镇农户增收，同时壮大村集体经济，进一步优化乡村产业结构，助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，满足群众对美好生活的需求。

4.完善产业链条，提升市场竞争力的关键需要

项目依托 5G+智慧物流园载体，完善“种植—收购—分选—包装—冷藏—销售 ”全产业链条，减少流通环节、降低运输损耗、压缩交易成本，实现农产品品质提升、价值分级、错峰销售、品牌赋能。同时，借助智慧物流优势，可拓宽销售渠道，推动全区花牛苹果对接高端市场，提升区域果品市场竞争力，推动秦州区融入全国果品产业升级大局。

5.打造示范标杆，推动城乡融合发展的重要需要

太京镇作为秦州区城郊乡镇，区位优势明显、农业基础扎实，建设花牛苹果分选

及冷藏保鲜库项目，能够引领秦州区特色农产品品牌化、规模化、市场化、标准化发展，打造城郊农业现代化示范标杆，推动农业产业与物流产业深度融合，助力城乡融合发展，为全区其他乡镇产业发展提供可借鉴、可复制的经验。

# 第三章  项目区基本情况

## 一、地理位置

天水市地处陕、甘、川三省交界，东连祖国内地华中、华东及沿海各地，西通青海、西藏、新疆、直至欧亚大陆桥上的欧洲各国，南邻祖国大西南，四川、重庆、云南、贵州，北上翻越六盘山便可进入宁夏。天水正好在祖国的几何中心，地处东经 104 °35 ′～106 °44 ′ 、北纬 34 °05 ′～35 ° 10 ′之间，市区平均海拔高度为1100 米。天水市居西安至兰州两大城市中间。

天水市属温带季风气候，城区附近属温带半湿润气候，苏城—立远一线以南属于北亚热带，年平均气温为 11℃。最热月 7 月，平均气温为22．8℃；最冷月 1 月，平均气温为-2.0℃ 。每年9 月至 11 月，是天水市全年最佳旅游季节。 年平均降水量 491.7 毫米，自东南向西北逐渐减少。南部亚热带林区年降水量为 800—900 毫米，中东部山区雨量在 600 毫米以上，渭河北部不及 500 毫米。年均日照2100 小时，渭北略高于关山山区和渭河谷地，日照百分率在 46—50%，春、夏两季分别占全年日照的 26.6%和 30.6%，冬季占 22.6%。冬无严寒，夏无酷暑，春季升温快，秋多连阴雨。气候温和，四季分明，日照充足，降水适中。极端最高气温 38.2℃ , 极端最低气温-17.4℃。

2014 年，实施地质勘查项目 74 个，争取上级勘查资金 1.56 亿元。

境内渭河流长约 280 公里，沿河接纳流域面积 1000 平方公里的支流有榜沙河、散渡河、葫芦河、耤（藉）河、颖川河、东柯河、牛头河。嘉陵江的主要支流有白家河、花庙河、红崖河等，流程较短，水量丰沛。

天水境内山脉纵横，地势西北高，东南低，海拔在 1000—2100 米之间。最高峰天爷梁，高达 3120 米；最低点牛背村，海拔 760 米。天水地貌区域分异明显。东部和南部因古老地层褶皱而隆起，形成山地地貌。北部因受地质沉陷和红、黄土层沉积，形成黄土层沉积，形成黄土丘陵地貌。中部小部分地区因受纬向构造带的断裂，形成渭河地堑，经第四纪河流分育和侵蚀堆积，形成渭河河谷地貌。

北部为黄土梁峁沟壑区。渭河及其支流横贯其中，形成宽谷与峡谷相间的盆地与河谷阶地。土壤在河流和沟谷区为冲击、洪积物形成的淤淀土、草甸土，经过开垦耕种熟化而形成以黄绵土、黑垆土为主的耕作土壤。土层深厚，山塬开阔，是粮、油、菜、果主要生产区。中东部为秦岭、关山山区。以西部尽皇山、云雾山、景东梁为主体的西秦岭山地和东部八卦山、火焰山、秦岭大堡、关山为主体的小陇山、陇山山地，重峦迭嶂，山险谷深。

天水地跨长江、黄河两流域，以西秦岭为分水岭，北部地区为黄河水分的渭河流域，面积 11673平方公里， 占全市总面积的81.49%；南部地区为长江水分的嘉陵江流域，面积 2652 平方公里，占全市总面积的 18.51%。

天水属华北、华中、蒙新和喜玛拉雅植物交汇处，树种成份复杂，森林资源丰富。天水市森林总面积 589.91 万亩，森林覆盖率为45.5%。天然林地主要分布在东部、东南部的小陇山、西秦岭和关山林区，有木本植物 87 科 224 属804 种，其中乔木 312种，灌木 437 种，藤本55 种，常绿植物 122 种。

属国家一级保护的有水杉；二级保护的有连香树、星叶草、杜仲、银杏、大白红杉、大果青杆、金钱松、小白树、水青树；三级保护的有秦岭冷杉、庙台槭、穗花杉、华榛、领椿木、胡桃楸、獐子松、青檀等。

野生药用植物660 多种，其中常用药220 多种。广阔的天然森林，繁衍了许多珍禽异兽，栖息着 30 多种野生动物，有国家一类保护的羚牛、梅花鹿、金猫、云豹等；二类保护的有羚麝、马麝、白臀鹿、斑羚、石貂、水獭、猞猁、猕猴、红腹角雉、兰马鸡、红腹锦鸡、大鲵、暗腹雪鸡、淡腹雪鸡、勺鸟、血雉、黑熊、秦岭红鳞鲑等。

天水市位于甘肃省东南部，辖秦州、麦积两区和秦安、甘谷、武山、清水、张家川回族自治县五县及国家级经济技术开发区，有 113 个乡镇、10 个街道办事处，总面积 1.43 万平方公里，总人口 372 万。

天水市总人口 340 万，常住人口 372 万人，其中城镇人口 120 万人，城市化率达到 33%，城区人口 60.3 万人。

天水是一个多民族地区，全市有 32 个民族成份，少数民族总人口24.8 万人，占全市总人口的6.98%。少数民族中回族人数最多，有 24.3 万人，占少数民族人口的 99%。

百人以上的少数民族还有满族、蒙古族、藏族。张家川回族自治县是甘肃东部唯一的一个少数民族自治县，也是全国回族自治县人口比例最高的少数民族自治县

全县总人口 31.8 万人，其中回族 22 万人， 占总人口的 69%。

## 二、项目区概况

本次项目涉及太京镇田家庄 ， 太京镇位于秦州区境北部 ， 北纬

34 °29 ′-34 °36 ′ ，东经 105 °31 ′-105 °39 ′ 。东接玉泉镇，西临藉口镇，南连牡丹镇、皂郊镇店镇，北与中梁乡毗邻。面积 134.51平方千米，农村人口 5720 户29502 人（2008 年末）。辖 26 个行政村，66 个自然村，109 个村民小组。镇政府驻甸子村，距市区 15 千米。民国元年（1912 年）后，称而立镇，取“三十而立 ”之意。 1961年，又从藉口划出，后与窝驼公社合并，成立太京公社。1971 年 12 月，由天水县划归天水市管辖。1983 年，公社改乡后，韦家沟大队改为韦家沟村，设韦家沟村民委员会，属秦城区太京乡。2002 年撤乡建镇，为秦城区太京镇韦家沟村民委员会。 2005 年 1 月，归秦州区管辖。2003 年全镇农业总产值 5649.38 万元，乡镇企业创税225 万元，人均纯收入 1623 元，位列全市前列。

位于秦州区西部，东接玉泉镇、皂郊镇，南邻牡丹镇、店镇乡，西与西口镇接壤，北与中梁乡毗邻。距秦城区 15 公里。全镇境内地势起伏较大，南北为黄土低山，中间为籍河谷地，最高海拔 1500 米，最低海拔 1200 米。地处籍河流域，年最高气温35℃ , 最低气温-19℃ , 无霜期 180 天，年降雨量 550 毫米。

全镇总面积 144 平方公里，耕地面积 58048 亩（其中川地 9200 亩，山地 48848亩），果园面积 3.8 万亩。藉河、普岔河由西向东流经川区 16 个村庄，水资源丰富。

天定、宝天高速公路和316 国道纵贯全镇川区。本镇属于天水市水源地，没有任何工业污染，大力发展林果业，是天水市的天然氧吧，2014 年被命名为国家级生态乡镇。

## 三、工程地质条件

在勘探深度范围内，场地地层主要为人工填土、第四系全新统冲洪积粉质粘土、圆砾以及新近系泥岩组成。根据现场钻孔取样编录、原位测试以及室内试验结果。将

场地地层综合划分为以下 6 个工程地质层， 自上而下分述如下:

1 填土(Q):黄褐色，中密，以粉质粘土为主，几乎分布于整个场地，为场地平整回填所致，不均匀，含较多植物根系及少量生活垃圾，物理力学性质较差，层厚0.30~5.30m，层顶为自然地面，层底高程为 1074.92~1089.40m。

2 粉质粘土(Q4P):黄褐色，硬塑~可塑，含少量植物根系、枯枝，动物残骸、蜗牛壳，局部夹少量钙质结核、高岭土等，稍有韧性，干强度较好，切面稍有光泽，无摇震反应，下部为灰褐色软塑状土层。层顶埋深 0.00~5.30m，层厚 0.8~16.90m，层顶高程为 1074.74~1089.40m。

2-1 圆砾(Q4):杂色，稍密~中密，主要成份为花岗岩、石英岩、砂岩，局部含粉质粘土透镜体、卵石，充填物为中粗砂，颗粒粒径介于2~20mm 占总量的

19.7~41.7%，大于 2mm 颗粒占总重量的 60.3~69.2%，最大颗粒直径 8cm，分选性较好，级配一般，磨圆度较好，次圆~圆状。该层主要分布在场地西侧，局部地表出露有 20~50cm 中粗砂。层厚 0.90~9.00m，层顶高程 1073.82~1081.90m。

3 粉质粘土(Q"P):灰褐色，可塑~软塑，局部含少量砂砾，韧性较好，干强度中等，切面稍有光泽，无摇震反应，钻进过程中粘度较大。层顶埋深 3.00~17.50m，层厚 0.40~8.60m，层顶高程为 1068.33~1081.02m。

4 圆砾(Q4P):杂色，稍密~中密，主要成份为花岗岩、石英岩、砂岩，局部含粉质粘土透镜体、卵石，充填物为中粗砂，颗粒粒径介于 2~20mm 占总量的 24.5~56.9%，大于 2mm 颗粒占总重量的 59.7~79.6%，最大颗粒直径 8cm，分选性较好，级配一般，磨圆度较好，次圆~ 圆状 。层顶埋深 1.30~22.40m，层厚 1.0~13.7m ，层顶高程1076.23~1078.16m。

5 强风化泥岩(N):砖红色，强风化，块状结构，层状构造，切面较光滑，硬度小，物理力学性质一般，岩心呈碎块状，强度低，遇水易软化。层顶埋深 13.000~24.20m,层顶高程 1060.66~1067.75m。

@中风化泥岩(N):砖红色，中风化，块状结构，层状构造，切面较粗糙，硬度较大，物理力学性质较好，岩心密实、坚硬，遇水易软化，失水易干裂崩解。该层未揭穿，最大揭露厚度 5.80m，层顶埋深 17.00~26.00m，层顶高程 1058.32~1064.95m.

6-1(N):泥岩，黑褐色，层状构造，岩心破碎，呈棱角状，主要成分为绢云母、石英等，仅在 ZK81、ZK115、ZK128 中出露，未穿透，最大揭露厚度 5.90m(ZK128)。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）有关规定，本项目所属区域抗震设防烈度为 8 度，地震动峰值加速度0.30g，地震动反应谱特征周期0.40s，属第二组。

## 四、项目区现状

我公司会同天水市秦州区太京镇人民政府 相关领导勘踏了项目所在地，对项目存在的问题进行了交流，随后我公司立即组织工程技术人员进驻项目所在地，进行外业踏勘。对场地平纵横进行了实地测量，对需要提升的现场进行评估，在勘察过程中，技术人员深入了解和收集相关资料，并认真听取地方政府、相关单位及群众的意见，顺利完成了外业测设任务。

# 第四章  建筑设计说明

## 一、设计依据

《工业企业总平面图设计规范》（GB50187-2012）

《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013） 《工业建筑涂装设计规范》GB/T51082-2015

《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分 2019 年版）

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）

《民用建筑通用规范》 (GB55031-2022)

《消防设施通用规范》 (GB55036-2023)

《城乡建设用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

《坡屋面工程技术规范》（GB50693-2011）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）

《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 (GB55015-2021)

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 《建筑环境通用规范》 (GB55016-2021)

《建筑防火通用规范》 (GB55037-2022)

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)2018 年版

《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017)

《建筑钢结构防火技术规范》 (GB51249-2017)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 (GB51022-2015)

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2019 《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012

其他相关的国家规范、规定及甘肃省地方标准、图集等。

## 二、设计指导思想

1.设计原则

1）新建建（构）筑物布局符合整体规划；

2）建筑设计符合功能、安全、卫生等方面的基本要求，亦符合国家现行有关强制性标准的规定；

3）建筑布局按照功能分区的原则，布置各类建筑物，力求达到功能合理，流程便捷，解决内外相互间的联系与分隔；

4）坚持因地制宜、集中连片原则，充分利用自然资源和环境条件，选择适宜的生产技术，求得生产与气候、土地、劳力、地方资源及销售市场的最佳组合，力争以最少的投入获得最大的经济效益和社会综合效益；

2.设计范围

本次设计范围主要为场地内新建 3 座钢架钢架棉被大棚设计方案，不含项目场地内水、电工程等。

3.建设原则

项目建设工程符合场区整体规划；建筑设计符合功能、安全、环保等方面的基本要求，亦符合国家现行有关强制性标准的规定；建筑布局按照功能分区的原则，布置各类扩建建筑物，力求达到功能合理，流程便捷，解决内外相互间的联系与分隔；总

平面布置应根据近远期建设计划的要求进行规划建设。

## 三、项目概况

1.建筑面积：2000m2

2.设计工作年限：50 年

3.建筑层数：地上 1 层

4.建筑高度：建筑檐口标高 8.10m，屋脊标高 9.20m，室内外高差为 0.15m，女儿墙高度 1.5m，建筑总高度 9.75m。

5.耐火等级：地上二级

6.民用建筑工程室内环境污染分类： Ⅱ类

7.屋面防水等级：一级(详见防水工程说明专篇）

8.主要结构选型：轻型门式刚架结构

9.建筑类别：单层工业厂房

10.火灾危险性类别：丁类

11.场地地质情况：无湿陷性，场地土不存在液化性，场地属于建筑抗震一般地段。

12.工程量表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗设备 | 不锈钢材质，集成气泡发生及循环水 装置 | 套 | 1 |
| 2 | 滚筒输送机 | 食品级滚筒，变频调速，长度≥6 米 | 台 | 1 |
| 3 | 预干机 | 大功率离心风机，常温高压风干装置 | 台 | 1 |

| 2 | 搬运装卸机具 | 电动叉车2 台，手动液压车2 台 | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 四、设计范围

1、本工程设计范围包括：含用地红线以内的建筑、结构、给排水、采暖、通风、空调、强弱电；本次设计不包括内部工艺、室外工程。

2、需要与相关设计单位、专业技术部门或厂家、运营商配合二次设计的内容： a、建筑外立面照明设计；所有立面颜色需施工方与设计单位共同确定后方可施

工。

b、外墙及屋面所用压型铝合金板均由甲方选择具有国家认证资质专业厂家的产品，并由有资质厂家施工。

c、玻璃门窗工程深化设计。

d、钢结构雨棚深化设计。

## 五、施工图基本说明

1、本施工图若有未详尽表达之处，不得擅自施工，应与设计方配合提出方案后方可施工。

2、如遗尺寸不交圈处，请及时与设计人联系，协商解决，不得擅自施工。

3、图例以国家制图规范为准，特殊图例见各图纸图例表示。

4、图纸单位:总平面图尺寸:m;其他图纸尺寸:mm;标高:m。

5、现场资料参见甲方提供的设计条件及现场勘查资料。但此资料仅为参考资料，施工承包

6、本套施工图所示详图的意图在于指出本工程要求的详图轮廓、类型，某些未

| 4 | 抛光机 | 多组细长纤维毛刷，含自动除尘装置 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 重量分选机 | 高精度电子称重传感器，误差≤±2g | 台 | 1 |
| 6 | 颜色分级机 | 双通道高倍相机识别，含补光装置 | 台 | 2 |
| 7 | 内部品质分选机 | 红外线光谱检测，测定糖度及病变 | 台 | 2 |
| 8 | 分流输送机 | 自动化拨叉装置，多出口分流轨道 | 台 | 1 |
| 9 | 圆盘式包装机 | 旋转式缓冲台，软质防撞材料衬垫 | 台 | 2 |
| 10 | 皮带三层包装台 | 不锈钢架体，三层输送结构，多工位 | 组 | 7 |
| 序号 | 项目名称 | 规模及技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 库体及保温工程 | 150mm 聚氨酯夹芯板，含冷库专用门 | ㎡ | 2000 |
| 2 | 制冷机组及安装 | 4 组螺杆并联机组，含冷风机、冷凝 器 | 套 | 1 |
| 3 | 承重地坪工程 | 200mm 钢筋砼+防冻胀层+金刚砂硬化 | ㎡ | 2000 |
| 序号 | 项目名称 | 规格/功能描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高位重型货架 | Q235B 材质，单元载重≥2 吨 | 组 | 1200 |

特别绘出部分参照本详图。

## 六、设计标高

1、本工程+0.000 标高相对应的绝对标高为 1512.75，由甲方会同城市建设职能部门根据基地实际情况现场确定。

2、室内外高差 0.15m。

3、建筑总平面图所注尺寸为建筑外轮廓尺寸，尺寸单位均为 m ;本工程标高以m为单位，其他尺寸以 mm 为单位。

4、除特别注明外，所注建筑标高为建筑完成面标高,屋面标高为结构面标高。

## 七、场地坐标

1）本施工图建筑总体定位以业主提供的电子版基地规划红线图为依据。

2）建筑单体按基准定位坐标和轴线放线后，用其它定位坐标点复核。放线后同时应复核总平面图上所注明的距用地红线尺寸，经有关部门认可批准后方能施工。

## 八、用料说明和室内外装修

1、墙体

1）基础部分的墙体见结构专业施工图纸； ±0.000 以下详见结构图；

2）外墙：±0.000~1.200m 之间采用 240 烧结多孔砖，外贴 60 厚岩棉板（A 级）。 0.9 米以上范围采用80 厚燃烧性能为 A 级的岩棉板(毡)彩钢夹芯板，双层压型金属板复合保温板系统,做法选用 17J925-1-3-12-外墙 9，金属板采用 0.75 厚压型钢板，排板方式为竖排 ，透气层选用 17J925-1-1-7-表 21-防水垫层 D1 ， 隔气层选用17J925-1-1-8-表 23-G1。为非承重外墙，耐火极限≥0.5h。内墙：为 200 厚加气砼砌块；

3）有关墙体砌筑方法及构造详见《压型金属板建筑构造》17J925-1 图集。预留洞的封堵：砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后，用 C20 细石混凝土填实。

2、屋面：采用双层压型金属板复合保温屋面，钢结构屋面防水等级为一级，设

2 道防水层，一道 0.75 厚压型钢板持力板，一道 1.8 厚聚氯乙烯（PVC）防水卷材（背衬型）屋面排水方式采用内排水，设防做法为压型钢板自防水；

1).屋面颜色为灰色，屋面排水组织见屋顶平面图，雨水管定位以给排水专业图纸为准。

2).屋面采用双层压型金属板复合保温屋面，构造做法参见 17J925-1-1-14-屋

13，金属板采用0.75 厚压型钢板，保温层材料选 100 厚燃烧性能为A 级的岩棉板(毡)彩钢夹芯板，防水垫层选用 17J925-1-1-7-表 21-D2。

3).雨棚参 17J925-1-3-32 雨棚尺寸见图中标注。

4).屋面防雷做法见电力图纸。

5).该屋面均为不上人屋面。

6).屋脊做法参 17J925-1-2-27，出屋面管道参 17J925-1-2-62。屋顶风机预留洞及基础待设备到货核对尺寸后方可施工。

7). 上 屋 面 梯 与 彩 板 墙 体 连 接 做 法 由 彩 板 厂 家 负 责 施工 ， 做 法 参17J925-1-2-61。

8).钢结构天沟断面尺寸为 450*200h 见结构图。天沟两端设溢流口，尺寸为500*250h，溢流口洞底标高比天沟顶面低 50。天沟两端的溢流孔洞尺寸及做法由彩钢板生产厂家负责施工，溢流孔材料做法由彩钢板厂出施工图。

9).屋面排水天沟材料为 3 厚双面镀锌钢板，由彩板厂家负责施工。

10).施工屋面时，彩板厂家必须严格按照规范要求施工，彻底解决屋顶彩钢板连接部分及板与板搭接部分的漏雨问题。

3、外墙面：外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经建设和设计单位确认后进行封样，并据此进行验收。

4、散水：细石混凝土散水做法参见 12J003-A1 页-^C1B^C

5、坡道：细石混凝土凹槽坡道做法参见 12J003-A7 页-^C2A^C，

6、油漆

1）钢结构表面在刷除锈漆前，应彻底清除铁锈、焊渣、毛刺及其他杂质，手工除锈等级应为 St3。

2）构件出厂前，钢构表面除了安装连接的接触面和工地焊接两侧 50mm 范围之外均刷防锈漆。

3）凡金属构件表面均须先除锈，刷二道防锈漆后，再刷面漆。

4）构件安装就位后，应将预留的未涂底漆部分及破损部分补涂底漆，之后再涂刷中间漆及面漆，并与底漆性能匹配，所有漆层总厚度为 125um。

5）该工程钢柱、钢梁、檩条支撑等主要承重构中间漆均为乳白色防火漆，其他钢件均刷乳白色调和漆。

6）各种油漆由施工单位制作样板，经甲方确认后进行施工。

7、室内装修

1）内装修及二次装修执行《建筑防火通用规范》GB55037-2022； 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2020）；

楼地面部分执行《建筑地面设计规范》 (GB50037-2013)，各项材料均是国家认可的环保材料。

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保温被 | 选用 5 层复合保温被（PE 无纺布、太空棉、拉力花粘、太空棉、 PE 无纺布）容重 3000g/㎡ ，（导热系数 0.038W/（m ·K）。 |
| 2 | 棚膜 | 温室的覆盖薄膜选用透光率高、流滴持效期长、防尘、保温好的多功能 15 丝 PO 精品膜；容重：925kg/m³ |
| 3 | 自爬式卷帘机 | 43m 长和 67m 长选中五轴中卷电机、超过 70m 长选大五轴中卷电机，电机功率 1.50kW，电机转速 1070r/min，直齿轮式传动机构，外形尺寸 730×390×470； 每个钢架棉被大棚设 2 套； |
| 4 | 卷膜机 | 每个钢架棉被大棚设 2 套； |

## 九、施工准备

施工前应根据施工需进行现场调查，收集有关资料，包括：

a.工程用地、现场地形、地貌、交通运输等情况；

b.施工现场的供水、供电及排水条件；

c.在井体的施工及排水影响范围内的原有地上、地下建筑物、构筑物及管线的位置、标高、结构形式等；

d.工程地质、水文地质资料；

e.气象资料。

施工前做好放线和测量工作

由建设单位组织勘测和设计人员到现场进行放线与测量交底，将测量和位置控制桩、水准点等交给施工单位有关人员。

施工人员根据勘测设计人员提供的水准点，在施工现场引测，设置临时水准点。

施工人员根据有关单位提供的方向、位置控制桩、设置沉井轴线及中心位置控基础。

地面雨水由夯实土壤开挖水渠收集经原场排放至室外。

土方开挖:

土方开挖因现场无场地堆放泥土，土方全部用汽车外运。机械大开挖的泥面标高应符合设计要求，机械不能挖到的地方采用人工挖土，并由挖土机挖走。土方挖至设计标高后进行基础垫层施工。

钢筋工程:

钢结构的材料性能要求，应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，并具有含碳量的合格保证，同时还应具有冷弯试验的合格保证；对于焊接构件（如牛腿），还应具有碳含量的合格保证。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于 0.85。钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于 20%。钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

主要钢结构构件采用 Q235，其节点板、加劲肋等附属材料的材质应与主构件材质相同，钢材质量所用钢材应符合《碳素结构钢》GB/T700-2006 及《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018 的规定。

高强螺栓采用 10.9 级摩擦型，摩擦面的抗滑移系数=0.40 应符合现行国家标准GB/T1228，GB/T1229，GB/T1230， GB/T1231 的规定；高强螺栓预拉力设计值应符合

GB51022-2015 表 3.2.7 条要求。 普通螺栓采用 Q235-C 制造，螺栓螺母垫圈的尺寸及技术条件须符合现行国家标准《六角头螺栓 C 级》（GB/T5780-2016）和《六角头螺栓》（GB/T5782-2016）的规定，其机械性能应符合现行国标《紧固件机械性能，螺栓、螺钉和螺柱》（GB3098.1-2010）的规定，螺母及垫圈应符合相应的现行国 家 标 准 。 锚 栓 采 用 Q235B 钢 制 成 ， 应 符 合 现 行 国 家 标 准 碳 素 结 构 钢（GB/T700-2006）的规定。

焊接材料手工焊：Q235 钢材用的焊条型号为 E4315、E4316，应符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T5117）的规定；Q345 钢采 用的焊条型号为 E5015、E5016，应符合现行国家标准《低合金钢焊条》（GB/T5117）的规定，所选用的焊条型号应与主体金属相匹配。不同强度的钢材焊接时，焊接材料的强度应按强度较低的钢材采用。自动焊或半自动焊接采用的焊丝和焊剂，应与主体金属强度相适应，且其熔敷金属的抗拉强度不应小于相应手工焊条的抗拉强度。Q235 钢、Q345 钢采用的焊条、焊丝应分别符合《建筑钢结构焊接技术规程》的要求。

焊丝应符合现行标准《熔化焊用钢丝》（GB/T14957）、《气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝》，焊剂应符合《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》 （ GB/T5293 ） 及《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T12470），及《碳钢药芯焊丝》（GB/T10045）、《低合金钢药芯焊》（GB/T17493）的规定。钢结构的焊接详细技术及质量要求见《钢结构焊接规程》（GB50661- 2011）。

所有钢结构构件的制作与安装应严格按照现行国家规范《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）中的有关规定及所选标准中的有关要求进行。

钢结构施焊的焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合

格项目及认可范围内施焊。焊条、焊剂、药心焊丝、熔嘴等在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。钢结构制作前应全面熟悉本套图纸，对现场已施工的下部结构尺寸及标高进行认真核对，对特殊构件要求按 1：1 放样，并应在安装前进行试拼装。钢柱分段制作时，运输柱子拼接接头应先在工厂用定位板进行试拼装，以保证出厂构件相互位置的准确性。为防止柱子在运输、堆放时变形，应特别注意装卸起吊点运输堆放位置。钢柱采用现场卧倒焊接拼装，拼接时可在腹板设连接板，连接板的布置由施工单位确定，将不设连接板的翼缘焊好后，取下连接板再完成全柱的焊接，焊好后经质量检查合格，再进行整根柱吊装。组合 H 型钢的腹板与翼缘板的焊接均应双面满焊，不得单面焊接。钢柱与钢梁及钢梁间的连接节点均采用10.9 级高强螺栓，凡未注明者为普通螺栓。

梁与柱刚性连接时，柱在梁翼缘上下各 500mm 的范围内，柱翼缘与柱腹板间的连接焊缝应采用全熔透坡口焊缝。 板材切割可采用火焰或等离子切割机进行切割，切割面质量应符合 （GB502505-2001）中的有关规定。 未注明的角焊缝均为沿长度方向满焊，焊脚高度为6mm。本主项焊缝质量等级要求如下（图中注明者除外）：梁的拼接节点对接焊缝质量等级不低（GB50661-2011）中规定的二级焊缝质量标准；梁、柱节点的对接焊缝质量等级不低（GB50661-2011）中规定的二级焊缝质量标准；其它对接连接、T 型对接连接的全熔透焊缝质量等级为二级，其余焊缝质量等级为三级。焊接 H 型钢翼板与腹板间的角焊缝采用埋弧自动焊或气体保护焊，并应符合《焊接 H型钢》（YB3301-2005）的规定。节点中钢板切角除注明外均为 20。所有构件上的螺栓孔应按设计要求的直径采用钻成孔，现场不得随意扩钻，加劲肋、节点板边缘应切割平整，具体要求见（GB50205-2001）规范中的有关规定。当钢结构构件需弯折时，

不得采用冷弯方法加工。除特别注明外本套图中所示的坡口焊缝均为完全焊透焊接，其坡口各部分尺寸（b、p、a）及允许偏差应根据焊接方法、坡口形状、板件厚度及焊接位置等严格执行《钢结构焊接规程》（GB50661-2011）第 4 章中的有关规定，且应满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第 8.3.6 条规定。施工放样时，所有支撑节点板在连接杆件每侧的夹角不应小于 30%d。钢结构加工厂家须提供钢结构加工详图，加工详图由具有相应设计资质的厂家或设计单位完成，经设计院审核合格后方可用于施工。 构件应放样制作，加工屋面水平支撑时放大样，注意角钢肢与屋架上下弦角钢不相碰，且保证水平支撑角钢与节点板双面焊中一侧焊缝长度不小于 100mm 长，以此确定节点板尺寸。

为保证工程质量，减少模板拼缝，使构件表面平整，及方便模板的安装，根据我公司的实际情况及招标文件精神，在本工程中使用木模。模板支撑体系采用φ48钢管和夹头。

模板安装：全部模板建造牢固，支撑稳定，有足够的支柱、撑杆和拉条能经受混凝土的浇筑和振捣以及气候的影响。

模板达到要求的表面纹理，在混凝土浇筑和凝固时模板不变形和漏浆。模板按永久性工程的真实形状和尺寸固定在正确的位置，并符合GBJ50204—2002 中对永久性工程的允许误差。严禁导致孔洞或拉条贯通整个构件宽度的支撑方法。与混凝土接触的模板表面无表面污物、凸出的钉子、裂隙或其他损伤，所有模板保持清洁、无积水、污垢、薄片、碎屑或其他异物。接缝密封防 水以防止砂浆渗漏或在混凝土表面形成缝脊或其他缺陷。

除混凝土表面以后需粉刷，与混凝土接触的模板表面在放置钢筋和浇筑混凝土

之前，应涂上一层适用的不粘污的模板油，防止与混凝土粘结。 防止发生油与钢筋和油与施工缝处混凝土的接触。不得使用表面缓凝剂。 如果顶面坡度超过 20 度，在斜坡工作面的顶部设置模板并锚固，以使混凝土能很好地捣实和防止流淌，并不让空气进入。 在拉条埋入混凝土内作为支撑模板时，该拉条应能全部或部分拆除，使混凝土表面以下 25 毫米处无存留埋件。拉条拆除后留下的孔洞应用干捣砂浆充填和锤实。 检查模板内部、排除冲洗水以及浇筑混凝土所设置的孔洞在混凝土浇 筑前和浇筑过程中能便于关闭。浇筑混凝土前，所有螺栓、管道、导管或其他预埋件固定在正确的位置，开孔的芯模或其他成孔装置与模板紧密固定。

1）作业条件完成钢筋、管道预埋件的隐蔽工程验收工作。固定模板的螺栓必须穿过混凝土墙时，应采取止水措施。止水的方法：穿墙螺栓上加焊止水环，止水环必须满焊。管道、预埋件穿过混凝土时均应有止水措施。

混凝土结构施工时，木模板应提前浇水湿润，并将落在模板内的杂物清除干净，结构内部设置的钢筋及铁丝不得接触模板。

2）操作工艺

混凝土浇筑：底板应连续浇灌，不得留施工缝。

振捣：混凝土采用机械振捣，以保证混凝土密实。一般采用插入式，要做到“快插慢拔 ”。根据每车砼数量，用 3 只插入式振捣器，插入要迅速，拔出要缓慢，振动到表面泛浆无气泡为止。底板表面用 3 只平板式振动器，在振捣过程中，宜将振动棒上下略有抽动，以使上下振动均匀。 插点间距应不大于 50cm，严防漏振。每点振捣时间一般以 10－30s 为宜，还应视混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为宜。振捣和浇灌应选择对称的位置开始，以防止模板走动。浇

灌到面层时，必须将混凝土表面找平，并抹压坚实平整。

施工缝的位置及接缝形式：底板混凝土连续施工，不得留施工缝。井体一般只允许留水平施工缝，其位置不应留在底板与池壁交接处，应留在底板以上 30cm 处的池壁上。施工缝应沿池壁设置，应做成平缝形式，采用止水片、迎水面在低缝处，也就是外墙面做成低台阶。止水片按要求设置，在平缝中间埋止水钢板，钢板厚 3 —4mm、宽 40mm，钢板连接处用电弧焊连接封闭。施工缝（新旧混凝土接槎处）继续浇筑前将其表面凿毛，清除浮浆位置露出石子，用水冲洗后保持湿润，铺一层20 —25mm 厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或高砂率混凝土，再浇灌混凝土。

养护：为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件，防止在早期由于干缩而产生裂缝，混凝土浇筑完毕后，应在 12h 内加以覆盖和浇水。对池壁采用浇水养护，确保混凝土处于湿润状态；对池底铺麻布袋，将麻布袋浇水湿润保持饱和状态进行混凝土养护。养护天数为 15 天。超过养护期方可动火割除外露的止水螺杆及锚固筋，并使用聚合物水泥砂浆抹平表面。做涂装时，空气相对湿度超过 85%时不能进行涂装，施工现场环境温度低于 10℃不能进行涂装，砼表面温度未高于大气露点 3℃以上不能进行涂装。

## 十、工程做法

屋面防水材料做法：设 2 道防水层，一道 0.75 厚压型钢板持力板，一道 1.8厚聚氯乙烯（PVC）防水卷材（背衬型）

外墙防水材料做法：±0.000~900m 之间墙体采用一道 5 厚聚合物防水砂浆（干粉型）及一道 1.5 厚聚合物水泥防水涂料；外墙涂料做法参见 23J909-6-23 页，有机涂料，外涂 3(防水层：F1-5)；0.900m 以上，设 2 道防水层，一道 0.75 厚压型钢

板持力板，一道 1.8 厚聚氯乙烯（PVC）防水卷材（背衬型）。

门窗框与墙体间连接处的缝隙采用硅酮密封膏嵌填和密封 ; 门窗洞口上楣设置滴水线;门窗性能和安装质量应满足水密性要求; 窗台处应设置排水板和滴水线等排水构造措施，排水坡度不应小于5%。

雨篷设置外排水，坡度不小于 1%，且外口下沿做滴水线。雨篷与外墙交接处的防水层应连续，且防水层应沿外口下翻至滴水线。

防水材料的耐久性应与工程防水设计工作年限相适应，每道防水层厚度应满足防水设计的最小厚度要求，防水材料影响环境的物质和有害物质限量应满足要求。

防水材料耐水性测试试验应按不低于23%%dCX14d 的条件进行，试验后不应出现裂纹、分层、起泡和破碎等现象。防水涂料与基层的粘结强度浸水后保持率不应小于80%，非固化橡胶沥青防水涂料应为内聚破坏。

沥青类材料的热老化测试试验应按不低于 70%%dCX14d 的条件进行，高分子类材料的热老化测试试验应按不低于80%%dCX14d 的条件进行，试验后材料的低温柔性或低温弯折性温度升高不应超过热老化前标准值2%%dC。

建筑工程使用说明书和质量保证书应包含防水工程的保修责任、保修范围和保修期限等；运行维护单位保存与防水工程相关的竣工图纸和技术资料，保存期限不应少于工程防水设计工作年限。运行维护单位更替时，相关资料和图纸应同时移交；应按规定核对交工资料中与防水工程相关的技术资料，确保齐全和准确，当发现问题时，应提请建设单位处理，保修期满后，应对防水工程的总体情况进行检查。防水工程达到设计工作年限时应进行防水功能技术评审。

运行维护单位应建立防水工程维护管理制度，并应定期巡检和维护；工程发生渗

漏时，应进行现场勘查、确定渗漏原因、制定维修方案，并应在治理完成后进行专项验收；应建立防水维修档案，保证维修质量可追溯；维修后防水层的防水性能、整体强度、与下层粘结强度和耐久性等指标应满足设计要求；建筑与工程使用期间应确保排水通道通畅且不应损伤防水系统；防水工程维修用材料和工艺之间不应产生有害的物理和化学作用；现场防水维护或维修作业，应制定高空作业、动火和有限空间作业的安全质量保证措施。阵风 5 级及以上时，不应进行户外高空作业及动火作业；渗漏水治理使用的材料应符合环保要求。

本项目旨在依托天水市秦州区太京镇人民政府的现代物流平台，建设一套集智能化分选、标准化包装、规模化冷藏于一体的花牛苹果产地初加工基地。项目总建筑面积约为 2000 平方米。

## 十一、设备购置

项目计划购置并安装花牛苹果双通道电脑控制分选线 1 套。该生产线通过机械化与物理传感技术，实现苹果从入场到装箱的全自动化处理，具体设备组成包括：

清洗及预干机组：包含自动化清洗装置 1 套、滚筒式输送机 1 台及高压风干预干机 1 台。利用气泡清洗与物理滚轮技术去除果面杂质，确保进入分选区的果品处于干燥状态。

分选机装置主体：包含果品抛光装置 1 台、高精度重量分选感应装置 1 套、双通道颜色分级终端2 台、以及红外线内部品质检测装置2 台。该装置可实现对苹果重

量、果色覆盖率、内部糖度及心腐病等关键指标的无损检测。

后端包装及分流设备：包含自动化分流输送机 1 台、圆盘式包装机械 2 台、以及皮带三层式包装作业台 7 组，确保分选后的果品精准流向对应等级的包装区域。

1.5.2 冷藏保鲜库建设工程

在园区二期用地内新建组合式冷藏保鲜库 1 座，总建筑面积为2000 平方米。

存储规模：设计静态存储容量达 3000 吨，满足花牛苹果采后高峰期的错峰存储需求。

土建方案：库体采用 150mm 厚高密度聚氨酯双面彩钢保温板搭建，配套冷库专用平移门。

机组配置：配置 4 组高效螺杆/并联制冷压缩机组及末端高效率冷风机，确保库内环境温度稳定在 -1℃ 至 2℃ 之间。

地面构造：建设高承重抗冻胀地坪工程，采用钢筋混凝土承重层配合金刚砂耐磨硬化层，确保大型装卸设备作业安全。

1.5.3 仓储辅助及配套设备

为提升仓库利用率及质控水平，配套购置以下辅助硬件：

立体存储设备：购置高位重型组合货架 1200 组，实现货位标准化管理，极大提升 2000 平方米空间的垂直利用率。

装卸机具：配置 2 吨级电动前移式叉车及液压搬运车共 4 台，实现果品在分选区与冷库间的快速机械化周转。

环境监控装置：安装冷链温度、湿度实时监测终端 12 套，通过传感器数据直观

反馈库内环境参数，确保果品长期存储品质。

本项目计划购置并安装“花牛苹果双通道智能化分选线成套设备 ”1 套，旨在通过机械化与物理探测技术替代传统人工分选，提升分拣精度与作业效率。该生产线设计处理能力为 5-8 吨/小时，年处理能力可达 1.5 万吨以上。

### 3.1.1 工艺流程说明

分选线采取直线化布局，工艺流程涵盖：果品入料→气泡清洗→物理输送→ 自动预干→表面抛光→重量传感检测→双面颜色识别→红外内部品质探测→分流导向→分级包装。

### 3.1.2 前段：清洗及预干机组（45.00 万元）

前段设备主要负责果品的表皮处理，为后续的高精度检测提供洁净的物理条件。

1. 自动化清洗机（1 套）：采用不锈钢机身，集成气泡发生装置与循环水处理装置。通过高压气泡对苹果表面进行全方位清洗，去除残留附着物及尘土，同时配有物理毛刷辅助装置，确保清洗彻底且不伤果皮。

2. 滚筒式输送机（1 台）：采用食品级工程塑料滚筒，通过滚筒自转带动苹果前行，确保苹果在输送过程中受力均匀，避免机械挤压损伤。

3. 高压风干预干机（1 台）：配置大风量离心风机及多组风嘴，利用高压常温风对清洗后的苹果进行快速表面除水，确保进入分选区时果面无水渍干扰，提高识别精度。

### 3.1.3 中段：分选主机装置（185.00 万元）

该部分是整条生产线的核心，利用传感装置和红外探测装置，实现苹果内外品质的数字化识别。

1. 物理抛光机（1 台）：采用多组柔软的细长纤维毛刷滚筒，对干燥后的果皮进行物理抛光处理，增加花牛苹果表面的光泽度，提升商品价值。

2. 高精度重量分选机（1 台）：采用高精度电子称重传感器，动态捕捉每一颗苹果的物理重量。称重误差控制在 ±2g 以内，为精准分级提供基础数据。

3. 双通道颜色分级装置（2 台）：配置高分辨率工业相机与补光光源。通过捕捉苹果表皮的色谱数据，计算红果率及着色面积分布。双通道设计确保了在大通量作业下的识别稳定性，可根据颜色深度将果品划分为不同等级。

4. 内部品质分选检测仪（2 台）：利用近红外光谱扫描装置，在不破坏果实的前提下，探测苹果内部的糖度（可溶性固形物）、硬度，并精准识别是否有糖心、褐变或心腐病等隐性缺陷。这是实现“优果优价 ”的关键物理装置。

### 3.1.4 后段：分流包装及输送配套（70.00 万元）

根据分选主机的检测数据，后端设备执行物理分流与人工装箱。

1. 分流输送机（1 台）：配置电磁感应拨叉装置。根据检测结果，将苹果自动拨入对应的分流通道，实现物理位置的精准归类。

2. 圆盘式缓冲包装机（2 台）：通过圆盘旋转缓冲装置，减少果品下落动能，防止在装箱前端发生碰撞损伤。

## 3.2 冷藏保鲜库建设方案（企业自筹：420.00 万元）

项目在天水 5G+智慧物流园二期规划区域内，建设一座总建筑面积为 2000 平方米的组合式冷藏保鲜库。设计静态总仓储量为 3000 吨，旨在延长花牛苹果的保鲜期，实现跨季错峰销售。

### 3.2.1 库体建筑与保温工程（180.00 万元）

1. 保温隔热层：库体顶板、墙板均采用 150mm 厚高密度聚氨酯（PU）双面彩钢保温夹芯板。该板材导热系数极低，防火等级达 B1 级，确保冷库内部冷量不散失，外部热量不侵入。

2. 密封与防护：冷库大门采用电动平移冷库专用门（配发热防冻装置），确保高频进出下的气密性。所有板材接缝处采用冷库专用硅酮密封胶，防止冷桥现象。

### 3.2.2 制冷机组及安装工程（160.00 万元）

1. 压缩机组选型：配置 4 组螺杆/并联制冷压缩机组。采用并联形式可根据库内负荷自动调节运行能耗，单机故障时不影响整体运行。机组配置高效油分离器及干燥过滤器。

2. 末端冷风机装置：库内配置大温差、高效率冷风机（翅片式蒸发器）。风机采用低噪音、高风压设计，确保 2000 平方米空间内空气循环无死角，温差控制在 ± 0.5℃ 以内。

3. 环境监测终端：每间冷库内安装多组温湿度感应终端，实时采集环境数据，确保库内温度恒定在 -1℃ 至 2℃ , 湿度保持在 85%-95% 的最佳区间。

### 3.2.3 地面构造及承重工程（80.00 万元）

冷库地面需承受 3000 吨果品及叉车作业的动态压力，必须采取特殊构造。

1. 地面保温防潮：基层铺设高强度 XPS 挤塑保温板，并设置防潮层（SBS 改性沥青），防止地下冷能积聚导致地面冻胀龟裂。

2. 承重面层：面层采用 200mm 厚双层双向钢筋混凝土现浇，配合金刚砂耐磨硬化层。地坪平整度控制在 2mm/2m 以内，以满足高位货架及电动叉车的作业要求。

## 3.3 仓储辅助设备及配套（企业自筹：45.00 万元）

为实现 3000 吨果品的高效存储与流转，配套以下物理硬件：

1. 重型高位货架（30.00 万元）：购置 1200 组横梁式或贯通式果品专用货架。货架采用优质 Q235B 钢材，单位载重不低于 2000kg。通过立体堆垛，使 2000 平方米库区的空间利用率提升 60% 以上。

2. 搬运装卸机具（15.00 万元）：配置 2 吨级电动前移式叉车及手动液压搬运车共 4 台。电动叉车配置冷库专用防潮电机与蓄电池，确保在低温环境下持续作业 6-8 小时，实现果品在分选线与冷库间的快速机械化中转。

3. 冷链监控终端与大屏显示装置：在库区门口及管理办公室安装数据采集终端与监控显示屏，直观显示各分区的实时运行参数。

# 第五章  结构设计说明

## 一、设计依据

设计遵循的主要规范规程及规定：

《农业温室结构荷载规范》           （GB/T51183-2016）

《农业温室结构设计标准》           （GB/T51424-2022）

《种植塑料大棚工程技术规范》       （GB/T51057-2015）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年修订版）

《钢结构焊接规范》                   （GB50661-2011）

《混凝土结构设计规范》 （GB50010-2010）（2015 年版）

《建筑地基基础设计规范》              （GB5007-2011）

《建筑工程抗震设防分类标准》         （GB50223-2008）

《建筑结构可靠性设计统一标准》

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》

《工程结构通用规范》

《混凝土结构通用规范》

《钢结构防火涂料应用技术规程》

《混凝土结构耐久性设计标准》

《建筑工程设计文件编制深度的规定》

《低合金高强度结构钢》

《建筑与市政地基基础通用规范》

《钢结构工程施工质量验收标准》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

《气体保护焊用碳钢低合金钢焊丝》

《钢结构工程施工质量及验收规范》

《建筑与市政工程抗震通用规范》

《热轧型钢和剖分 T 型钢》

《焊缝符号表示法》

《建筑钢结构焊接技术规程》

《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》

《建筑抗震设计规程》

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》

《程建设标准强制性条文（房屋建筑）

（GB50068-2018）

（GB50018-2002）

（GB55001-2021）

（GB55008-2021） （T/CECS 24-2020）

（GB/T50476-2019） （2016 年版）

（GB/T1591-2018） （GB55003-2021）

（GB50205-2020）

（GB50204-2002）（2011 版）

（GB/T8110-2008）

（GB50205-2001）

（GB55002-2021） （GBT11263-2017）

（GBT324-2008）

（JGJ81-2002）

（GB/T986-1988） （DB62/T 3055-2020）

（JGJ/T251-2011） 》（2013 年版）

《钢结构通用规范》                          （GB55006-2021）

## 二、设计标准及规范要求

1.自然条件

基本风压 0.45KN/㎡（10 年一遇）

基本雪压 0.15kN/㎡（10 年一遇）

地面粗糙度为 B 类

最大冻土层深度 0.61m

2.地震作用

抗震设防等级为8 度，峰值地震加速度值为 0.3g，设计地震分组第三组；建筑场地类别： Ⅱ类。

3.主要荷载

外覆盖物荷载 0.05KN/㎡、活荷载 0.1KN/㎡、卷帘荷载 0.2KN/㎡、植物吊重荷载 0.08KN/㎡。

4.混凝土

混凝土耐久性分类：

根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）中有关耐久性的规定，环境类别分类见表：环境类别分类

混凝土耐久性的基本要求见表：

| 环境类别 | 最大水胶比 | 最低混凝土强度等级 | 最大氯离子含量 | 最大碱含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 0.60 | C20 | 0.30 | 不限制 |

| 二 a | 0.55 | C25 | 0.20 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 b | 0.50 (0.55) | C30 | 0.15 | 3.0 |

环境类别

| 环境类别 | 构件位置 |
| --- | --- |
| 一 | 地下室室内构件及上部结构室内正常环境的构件 |
| 二 a | 土壤接触构件 |
| 二 b | 上部结构的外露构件 |

混凝土强度等级：所有单体建筑基础混凝土强度等级均为 C30。

b.钢筋

钢筋：纵向钢筋均采用 HRB400 级钢筋，箍筋采用 HPB300。

2）其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9％；钢筋的强度标准值应具有不小于 95%的保证率。

C.焊条

1）E43XX 型焊条用于 HPB300 级钢筋的焊接及 HPB300 级与 HRB400 级钢筋的焊接。

2）E50XX 型焊条用于 HRB400 级钢筋的焊接。

## 三、材料

1.钢材，钢结构的材料性能要求，应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，并具有含碳量的合格保证，同时还应具有冷弯试验的合格保证；对

于焊接构件，还应具有碳含量的合格保证。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于 0.85。钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于 20%。钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。主要钢结构构件采用 Q235，其节点板、加劲肋等附属材料的材质应与主构件材质相同，钢材质量所用钢材应符合《碳素结构钢》 GB/T700-2006 及《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018 的规定。

2.焊接材料：手工焊：Q235 钢材用的焊条型号为 E4315、E4316，应符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T5117）的规定；Q345 钢采用的焊条型号为 E5015、E5016，应符合现行国家标准《低合金钢焊条》（GB/T5117）的规定，所选用的焊条型号应与主体金属相匹配。不同强度的钢材焊接时，焊接材料的强度应按强度较低的钢材采用。自动焊或半自动焊接采用的焊丝和焊剂，应与主体金属强度相适应，且其熔敷金属的抗拉强度不应小于相应手工焊条的抗拉强度。Q235 钢、 Q345 钢采用的焊条、焊丝应分别符合《建筑钢结构焊接技术规程》的要求。

焊丝应符合现行标准《熔化焊用钢丝》（GB/T14957）、《气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝》，焊剂应符合《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》 （ GB/T5293 ） 及《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T12470），及《碳钢 药芯焊丝》（GB/T10045）、《低合金钢药芯焊》（GB/T17493）的规定。 钢结构的焊接详细技术及质量要求见《钢结构焊接规程》（GB50661- 2011）。

3.钢结构制作

所有结构构件的需先进行制作前应全面熟悉本套图纸主拱架应在工厂预先进行

1:1 滚弯制作，保证构件尺寸。主拱架制作完成后运至现场按照安装位置做临时固定。待混凝土养护完成，主拱架与基础形成可靠连接后，安装结构纵向拉杆及防风

杆等其他次结构。拉杆与防风杆之间采用成品大棚 U 型卡、大棚夹箍、大棚固定器等配件进行固定。如有焊接部分施焊的焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及认可范围内施焊。焊条、焊剂、药心焊丝、熔嘴等在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。管材切割可采用火焰或等离子切割机进行切割，切割面质量应符合（GB502505-2001）中的有关规定。未注明的角焊缝均为沿长度方向满焊，焊脚高度为 3mm。本主项焊缝质量等级要求如下（图中注明者除外）：拼接节点对接焊缝质量等级不低于（GB50661-2011）中规定的二级焊缝质量标准；节点的对接焊缝质量等级不低于（GB50661-2011）中规定的二级焊缝质量标准；其它对接连接、T 型对接连接的全熔透焊缝质量等级为二级，其余焊缝质量等级为三级。

4.构件的运输和安装

构件在运输过程中，应采取措施防止其变形。各部分构件的安装应符合国家现行相关规范、规程的规定。

## 四、其它

未经设计人员同意，不得进行材料代用，除另有注明者外，本套图纸中所注尺寸均以毫米为单位、标高以米为单位。土建施工单位与钢结构制作、安装单位应密切配合，施工中如遇特殊情况，请及时与设计人员联系协商处理。

本套图纸和本说明未及之处按现行国家有关规范执行。

## 五、用料说明

水泥：采用42.5 普通硅酸盐水泥。

砂：采用当地天然砂，质地应坚硬、耐磨、洁净无污染，含泥量不大于2%。

粗集料：采用当地天然集料，强度等级不低于 III 级，应质地坚硬、耐磨、洁净、符合规定的级配，最大公称粒径不应超过26.5mm，空隙率小于47%，压碎值不大于20%，坚固牲(按质量损失计）)不大于 8%，针片状含量不大于 15%，硫化物及硫酸盐含量(折算为 S03)不大于 1%，小于 0.075mm 的含量不大于 1%。

水：采用人畜饮用水或自来水。

外加剂：可考虑采用减水剂以减少混凝土砼拌和用水量，改善和易性，节约水泥量，提高混凝土强度。夏季施工可考虑掺入缓凝型减水剂。

混合料：最大水灰比为0.46，最小单位水泥用量为 300kg/㎡，水泥混凝土面板设计抗弯拉强度为 4.0Mpa，抗压强度不低于 25Mpa。

# 第六章 绿色建筑及节能设计专篇

## 一、设计依据

1.《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

2.《绿色公共建筑设计标准》DB62/25-3089-2014

3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

4.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规

## 二、节能措施

当今能源建设己经成为世界性的重大问题之一，各地区对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题、我国解换能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位，节约能源是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。加强节能工作是深入贯彻科学发展观，落实

节约资源的基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。本项目认真贯彻《国务院关于加强节能工作的决定》精神，本着合理利用能源、提高能源利用效率的原则，依据国家合理用能标准和节能设计规范进行。本项目节能节水设施主要设计依据是国家计委、国家经贸委、建设部计节能2542 号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）编制及评估的规定 ”》文件精神、国家及甘肃省现行有关规范、标准基本项目各专业的设计要求。

1.施工节电

照明是该工程一项重要的施工配套工程，本项目避免过度照明或不适当照明，灯具的选择以节约能源为主。村道或公共区域应统一采用太阳能路灯，满足平均亮度。

（1）充分利用自然光。

（2）有效的控制单位面积灯具安装功率。

（3）某些公共区域照明安装自动控制开关。

（4）减少线路损耗。

2.节水

项目用水主要是施工用水，施工过程应选用节水型生产工艺、技术和设备，降低水的耗用量。供水系统采用新技术、新工艺、新材料，使用过程中做好防渗。防漏措施，杜绝跑、冒及爆裂等水量流失；使用现场搅拌砂浆时，施工现场搅拌机浆料处要设置沉淀池，为实现废水回收，尽量用于降尘等，提高水的重复利用率。保证搅拌机供水管道无渗漏，控水装置有效。现场降尘所需的水应优先使用沉淀的水。洒水应根据季节、天气情况控制洒水量和间隔时间，在气候湿润的季节，减少洒水量和延长洒

水间隔时间，如在下雨产生前利用雨水降尘

生活用水中，加大对节水设施的投入，加强供水管网设施检测、维护与改造，使用防渗漏的设备、材料、采取防渗、防漏措施，降低渗漏率和管网漏失率。

合理利用雨水回收系统等节能措施。

3.节燃料措施

由于项目建设使原有的交通条件得到优化，降低了汽车行驶的非直线系数，汽车绕行的距离缩短，车速得到提高到接近设计车速。村道拥挤度降低。这样车辆在运行时既节约时间又节约能源。

## 三、节能管理

根据《中华人民共和国节约能源法》，本项目应做好节能管理。

加强机械施工组织及设备管理，提高能源效率。

大力推广应用节能“新技术、新工艺、新产品、新材料 ”。

施工生产用水和生活用水分开，在不同施工阶段分别制定用水计划。

加强能源计量管理，配备必要的能源计量器具。

施工单位的技术、机务等管理部门，应实行节能管理责任制，并接受上级部门的监督检查。

## 四、节能分析

建设项目的实施，极大增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。须严格遵循以上相关节能规范。建设项目的主管部门会同同级节能部门负责审查、监督节能措施，并监督其设计、建设及项目竣工后的验收。

# 第七章  环境保护专篇

## 一、编制依据

1、国家与本省有关规范、规定、标准

2、建设项目环境影响报告表

3、环保部门、主管部门的意见和要求

## 二、设计采用的环保标准

1、国家有关环境质量标准

2、国家有关环保建筑技术标准

3、国家有关污染物排放标准

## 三、环境污染分析

本工程实施和投入使用，不可避免地带来一些环境保护和水土保持问题，主要表现在:

（一）大气污染

施工期：土石方的填挖和运输，水泥、砂、石料搅拌过程中产生的粉尘，混凝土拌合过程排出的颗粒；施工机械本身产生的废气及烟尘对环境空气质量产生影响。

运营期：运输过程中分散物质飞扬及汽车尾气对人体和能见度产生的影响。

(二)噪声影响

施工期间破碎挖掘机、运输卡车、搅拌机等设备产生噪声对周围环境有影响。

(三)生态影响

施工期：工程范围内有部分地表开挖、裸露；涵洞等排水构筑物的修建，对山沟造成影响；场地边坡土的裸露，必然受到雨水和地表水的冲刷。

运营期：随着交通量增大，噪音和尾气对附近村镇的影响将逐渐突出。

## 四、环境保护措施

1、加强对全体职工、民工的环保思想教育，重视环境保护，文明施工。

2、在施工时对附近不应拆除的树木以及水电等设施应予以保护。

3、加强施工现场粉尘、噪音、废气、污水的监察工作，把它与文明施工现场一起检查、考核、奖惩，采取措施消除粉尘、废气、污水的污染。

4、保护和改善施工现场的环境，防止水土流失，进行综合治理。

5、严格按照相关劳动保护的规章制度。对从事噪音、粉尘等工作的施工人员采取防护措施，并适当缩短其劳动时间。

6、污水和垃圾要妥当处理、垃圾要集中堆放，定期运到指定的垃圾场。

7、禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树木、枯草、各种包装袋及其它会产生有毒、有害烟尘恶臭气体物质。

8、施工过程中，避免破坏农田排灌系统，在与农田排水系统发生矛盾时，应埋设临时水管、挖临时水渠，保证排灌、排水系统不间断，竣工后及时清理恢复。

9、各种施工机械材料按规定地方摆放整齐。

# 第八章  联农带农机制

项目实施后，可带动太京镇周边 18 村 800 户群众增收。本项目将联农带农作为核心目标，通过以下四种方式建立紧密的利益联结机制:

（一）吸纳就业，构建农户增收主渠道。项目运营创造 28 个就业岗位，优先吸纳当地劳动力，形成农户工资性收入主渠道。1.设备操作与质检工位（8人）:设备

操作员4 人、检验员 1 人、安全员 1 人、设备维护员 1 人、管理员 1 人。2.分拣与标准化包装工位（12 人）:操作员 2 人、运送员 1 人、仓管员 1 人、分拣员 8 人。3.冷链仓储与装卸工位（5 人）：:驾驶员 1 人、代办员 1 人、装卸工 3 人。4.销售、安保及辅助工位（3人）：销售2 人、辅助人员 1 人。务工人员年人均收入保底 3 万元以上，技术岗位待遇更高，有效带动农户稳定增收。

(二)收购农户苹果，构建农户利益共同体。收购太京镇乃至周边乡镇农户自产花牛苹果，推行“统一收购、保底增收、优质优价 ”模式，保障农户基本收益，引导农户提升果园管理水平。项目保底覆盖农户800 户，带动农户收入增加户均2000 元以上。

(三)订单代销，帮助农户拓宽销售渠道。依托天水 5G+智慧物流园优势，对接电商平台、大型商超、批发市场、外贸渠道等，为农户提供订单代销服务，减少流通环节，降低农户销售成本。对分选后的优质果品，通过品牌包装、线上线下同步销售，实现优果优价，带动农户苹果销售均价提升 0.8-1.2 元/斤，全镇果农年增收总额超500 万元。

(四)资产租赁，壮大村级集体经济。严格按照常态化帮扶资金管理规定，将财政常态化帮扶资金形成的固定资产确权至太京镇二十铺村村集体经济组织，通过租赁给运营企业获取稳定收益，预计村集体经济年增收 10.5 万元。同时，鼓励二十铺村及周边行政村集体参与项目运营，共享产业发展红利，进一步壮大村集体经济，为乡村基础设施建设、公益事业发展提供资金支撑。

(五)技术服务指导，提升农户自我发展能力。联合区农业农村局、区果业中心等单位，为当地农户提供果蔬种植、病虫害防治、果品保鲜等技术指导，定期开展技术

培训和现场指导，提升农户种植技术水平和果品品质，推动果蔬产业标准化、规范化发展，从源头提升农户增收能力。

# 第九章  项目保障措施

为确保项目建设规范、运营高效、效益显著，结合秦州区实际，建立健全项目管理保障体系，从组织、质量、资金、运营四个方面强化保障，推动项目有序推进、发挥实效。

## 一、组织保障

为保障项目顺利落地实施，成立区级和镇级两个层级的领导小组。

区级层面：由区政府分管农业副区长任组长，区政府办公室、区农业农村局、区发改局、区财政局、区工信局、区住建局、区水务局、区市场监督管理局、市自然资源局秦州分局、市生态环境局秦州分局主要负责同志及项目所在镇负责人为成员的项目工作领导小组，统筹推进项目整体实施。负责区级层面项目日常协调、监督和管理工作。

镇级层面：由镇党委书记任组长，镇长任副组长，分管农业副镇长、农业农村综合服务中心、财政所、 自然资源所及涉及村“两委 ”负责人为成员，全程负责项目申报、建设、施工、质量、安全、验收、运营管理等工作。明确各成员单位职责分工，建立工作台账，定期召开工作推进会，及时解决项目建设过程中存在的问题，确保项目按期推进、顺利竣工。

## 二、质量安全保障

严格按照国家农产品分选加工、冷藏保鲜设施建设标准和设计方案施工，选择有资质、有经验的施工单位和正规合格设备，确保工程质量和设备性能。建立施工全程监理制度，聘请专业监理单位对土建工程、设备安装等环节进行全程监理，严把工程质量关、施工安全关、消防安全关。制定完善的安全管理制度和应急预案，加强施工人员安全培训，杜绝安全事故发生；项目建成后，建立常态化质量管控机制，确保分选加工、冷藏保鲜的果品符合国家质量标准和食品安全要求。

## 三、资金保障

建立健全资金管理制度，实行专款专用、报账制拨付，严格按照《中央财政常态化帮扶资金管理办法》和项目建设进度支付资金，确保资金使用规范、安全、高效。建立健全资金使用台账，定期公示资金使用情况，接受财政、审计、农业农村等部门的监督检查；严禁截留、挤占、挪用项目资金，确保每一笔资金都用于项目建设相关环节，提高资金使用效益。同时，加强与企业沟通对接，确保企业自筹资金足额到位，保障项目建设和运营顺利推进。

## 四、运营管理保障

项目建成后，由天水圆通速递有限公司运营，太京镇二十铺村村集体经济组织参与收益分配。制定完善的分选、包装、冷藏保鲜、代销、收费、分红等管理制度，规范运营流程；加强人员培训，提升工作人员操作技能和服务水平；推行“统一收购、智能分选、保底增收、订单代销 ”模式，加强与农户、电商平台、商超、批发市场的合作，拓展销售渠道，确保项目长期稳定运营、发挥实效。同时，建立项目运营监测机制，定期对项目运营情况、联农带农效果进行监测评估，及时优化运营策略。

# 第十章 社会稳定风险分析

## 一、项目主要风险因素识别

本报告通过对社会稳定性评价分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性及可接受的程度，评价项目的社会可行性。

本项目的建设对改善该村居民生产生活条件具有重要的作用，同时本项目的建设能够促进本地区的社会和经济发展具有十分重要的意义。

1.风险因素分析

依据社会风险调查所获得的信息资料，应用专业知识和经验，采用风险对照表来识别风险因素，项目风险因素大致可以分为两类，分别是：

（1）与环境影响有关的风险。

（2）与工程管理有关的风险。

主要判断依据如下：

（1）关于环境影响问题。从现场调查的情况看，本项目的建设可能给周边带来的影响，一是施工过程中水土污染问题。二是施工过程中的粉尘和噪音。施工期间如果重视并采取防范措施的话对环境影响不大。

（2）关于工程管理风险。本项目工程建设条件比较复杂。施工制度建设及其落实情况、施工过程中的生产安全问题、施工人员与当地居民产生摩擦、劳资纠纷等都可能导致社会不稳定。

## 二、风险防范对策

1.环境安全防范措施

# 项目实施工程中，采取的环境安全防范措施包括：                                                 第十一章 劳动安全与卫生

（1）施工期间运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和其他敏感点、在施工过程

## 一、编制依据

中对可能造成扬尘的搅拌、装卸等施工现场，要有具体的防护措施，以防止较大扬尘

1.国家和本省主管部门的有关法律、法规和指令性文件。

蔓延。对弃土表面洒水，防止扬尘。

2.劳动安全卫生标准，规范、规程。

（2）严禁高噪声设备在作息时间作业、尽量选用低噪声机械设备或带隔声消声

3.建设单位要求。

的设备、对个别影响较为严重的施工场地，须采取临时的隔声维护结构和吸隔声屏障。

## 二、工程设计中采用劳动安全主要防范措施

（3）工业及生活废水不能随意排入河流及土壤中，施工期的固体废物应定点堆

1.严格执行《中华人民共和国劳动法》、《设计项目劳动安全卫生检查》。放，并及时清运，以防止对土壤水体产生污染。

2.项目建设管理单位对施工人员要加强劳动保护意识，安全生产常识的教育， 2.工程事件应急预案

完善并严格执行安全管理制度，确保项目安全生产、文明施工。

（1）当地政府预案

3.配备必要的劳动的保护设施。

政府主管部门应制定不同群体事件的预防预警机制及应急措施，成立应急处置

4.严格执行防尘、防噪措施，保证电器和控制系统的正常安全工作。组，明确了事前、事发、事中、事后各个过程中相关部门和有关人员的职责。

5.加强管理，建立明确的岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确

（2）项目单位预案

保各种设备设施的正常运行以及消防系统的可靠性。

建设项目单位应制定《群体性突发社会安全事件专项应急预案》，规定以公司总

6.重视人员安全教育，进行长期教导和督促，制定完善的规章制度，严格执行。经理为组长的突发事件处置领导小组的职责和应急处理方案。

## 三、劳动定员

（3）科学风险防范

根据本次建设性质和总体规划，本次新建后，所有工作人员将在该辖区内自行该项目建设应用严格科学、规范的工作流程来控制建设过程中的全面管理，采取

调配，不需新增定员。

从地质勘察、工程设计、工程施工、工程监理等多环节先进、科学、规范的管理手段，

## 四、卫生措施

可以从根本上规避此类风险。

1.施工工程区域定期洒水，减少扬尘对人体危害；

2.定期对施工设备，器具进行消毒；

3.配备一定数量的防腐、防毒用具及设备；

4.施工人员进行定期检查；

5.场地内设置垃圾收集点，并定期外运处理。

6.制定严格的卫生管理制度，严格执行。

# 五、应急管理措施

虽然我们对施工过程各阶段的危险因素进行了有效的控制，但是，具体到每个工程的实际情况，危险因素的状态和产生的作用是有很大不同的，这就决定了施工危险因素的复杂性。由于种种原因，不可能完全避免安全事故的发生，因此当事故发生时，应急救援是必不可少的。编制安全事故的应急救援预案是做好应急救援工作的前提。建筑施工的应急管理工作一般应按如下步骤展开进行：

（1）根据建筑工程施工常见的六类安全事故结合工程具体情况编制应急预案；

（2）落实应急人员，建立应急组织；

（3）储备应急物资，布置应急设备；

（4）组织员工进行应急培训和应急演练。

# 第十二章  项目实施计划

## 一、项目概况

秦州区太京镇花牛苹果分选及冷藏保鲜库建设项目，因项目的特殊性，此工程宜尽早开工，加快工程进度，紧缩工期，尽快竣工交付使用，早见效益。

项目总投资见概算表。

## 二、招投标方案

1、依据的法规

根据国家发展和改革委员会令第 16 号令《必须招标的工程项目规定》，本项目可以进行招标。

2、招标依据

《中华人民共和国招投标法》；

《必须招投标的工程项目规定》（2018 年 6 月 1 日）

《甘肃省招投标条例》（2017 年 11 月 1 日）

3、招标内容

根据项目建设的主要内容和具体情况，来确定招标范围及招标方式。

按规定项目的设计、施工、监理进行招标：（一）施工单项合同估算价在 400万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上的；同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

4、招标组织形式

根据项目建设单位要求及项目特点采用公开招标方式

5、招标基本情况

鉴于本项目用公开招标方式，招标基本情况详见下表。

本项目从方案设计到监理单位、施工单位的选择均实施招投标制度，以公开招

标的方式选择报价合理、能够满足建设工期及质量、安全有保证、技术力量和管理水平负荷要求以及资信业绩良好的单位。

| 招标 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全 部 招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 施工 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |

## 三、实施进度计划

本项目资金落实后，尽快进行设计项目实施方案，签订施工合同后，施工单位进场组织施工。

1、项目实施的各个阶段

在项目实施准备阶段，主要完成的任务有：

（1）选择施工单位，签订施工合同。

（2）落实项目所需各项资金，保证项目建设的顺利进行。

2、施工和准备

（1）施工

施工阶段是项目实施时期的主要阶段。施工单位要根据实施方案设计撰写详细的施工组织可行性办法，保证项目实施合理进行，节约项目建设时间。

（2）准备

①建立管理机构，管理方式在项目实施过程中逐步形成和健全。

②组织技术、管理部门收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。

③落实水、电和其他配合条件，签订有关协议。

④组织工具、设备等生产必需品的计划、制造和订货。

3、竣工验收

项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，进行交工验收。

4、项目进度计划

本项目计划于 2026 年 5 月启动，至 2026 年 12 月全面完成，分四个阶段实施：

（一）筹备阶段（2026 年 5 月）

完成项目详细设计、预算编制及各项前期手续报备。

启动生产许可等资质申报工作。

对接设备供应商与技术服务商，组建项目专业团队。

（二）招投标与土建阶段（2026 年 6 月-9 月）

6 月：发布设备采购意向，启动招投标程序。

7 月：启动土建工程，包括组合式冷藏保鲜库、道路等。

8-9 月：完成主体土建工程、冷藏保鲜库安装。

（三）设备安装与调试阶段（2026 年 10 月-11 月）

10 月：进行花牛苹果双通道分选线的安装（含清洗设备 1 套、滚筒输送机 1 台、预干机 1 台、抛光机 1 台、重量分选机 1 台、颜色分级机 2 台、内部品质分选机 2台、分流输送机 1 台、圆盘式包装机2 台、皮带三层包装台 7 组等）。

11 月：完成所有设备安装，进行单机调试和联动调试。项目开始试运营，同步

进行人员培训和流程优化。

（四）验收与运营阶段（2026 年 12 月）

项目竣工验收。花牛苹果分选及冷藏保鲜库全面运营。

# 第十三章  建设资金筹措

## 一、项目概况

本概算根据秦州区太京镇花牛苹果分选及冷藏保鲜库建设项目设计文件的工程量进行编制。投资概算详见概算书。

## 二、概算编制依据与原则

1.项目实施方案概算是根据实施方案图纸及设计说明、主要设备技术参数编制的。

2.依据《甘肃省建设工程设计概算编制审核办法》甘建价【2010】546 号文，《建设项目设计概算编审规范》T/CCEAS005-2023 进行编制。

3.《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019；《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018 ；《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（2010）》及相应的天水地区基价。

4.该项目为三类工程，其概算取费类别按三类计取。

5.一类材差采用甘建发（2025）125 号文，人工费、商混采用陇建发（2025）89号文。

6.设计费：执行合同价。

## 三、概算内容

项目总投资 785 万元，其中申请常态化帮扶资金 300 万元，企业自筹485 万元。

## 四、其他需说明的问题

1.其他工程费用中的费率均按国家各部门规定计算。

2.其他未尽事宜按国家有关规定执行。

# 第十四章  设计图纸

本工程项目图纸详见设计图纸。