# 成县陈院镇农村生活给排水项目

## 中央预算内资金申报方案（完整版）

编制日期： 2026年6月23日

## 第一部分：项目概要

项目信息 | 内容 |

|———|——|

项目名称 | 成县陈院镇农村生活给排水管网改造项目 |

建设地点 | 甘肃省陇南市成县陈院镇梁楼村、陈家大庄村、白马村 |

项目单位 | 成县住房和城乡建设局 / 成县环境保护局（联合申报） |

设计/咨询 | 甘肃东盛建筑设计有限公司 |

建设内容 | 农村生活给水、雨水、污水管网供给和收集系统，汇聚至成县主城区污水处理站 |

管网总长度 | 污水主管5.0km，给水主管3.0km，雨水主管2.5km |

总投资 | 约3,500万元 |

申请中央资金 | 2,450万元（占总投资70%） |

县级配套 | 1,050万元（占总投资30%） |

申报专项 | 污染治理中央预算内投资专项（发改环资规〔2024〕337号） |

建设期限 | 2027年1月—2027年12月（12个月） |

## 第二部分：项目背景与现状分析

### 2.1 区域概况

成县位于甘肃省东南部、陇南市东北部，属西秦岭余脉徽成盆地，嘉陵江流域西汉水水系。陈院镇位于成县中北部，距县城5km，下辖14个行政村，面积89.95km²，农业人口约10,780人。

### 2.2 三村现状

#### 2.2.1 梁楼村

项目 | 数据 |

|—–|——|

区位 | 陈院镇中部，地处陈院镇通往成县县城主要通道沿线 |

特点 | 第六届全国文明村镇，村庄规模较大，居民集中 |

现状供水 | 分散式自备水源（井水/山泉水），无统一供水管网 |

现状排水 | 生活污水散排至沟渠和地表，无污水收集系统 |

现状雨水 | 自然散排，雨季局部积水严重 |

现状道路 | 主要道路为水泥路面，宽3-4.5m，局部破损 |

需求-给水主管 | 1.0 km |

需求-污水主管 | 1.8 km |

需求-雨水主管 | 0.9 km |

需求-路面恢复 | 约4,500 m² |

#### 2.2.2 陈家大庄村

项目 | 数据 |

|—–|——|

区位 | 陈院镇东部，与外乡镇接壤 |

特点 | 外出务工344人（2020年数据），有直播带货和土鸡养殖产业 |

现状供水 | 分散式自备水源，部分农户有简易蓄水池 |

现状排水 | 生活污水沿道路边沟排放，养殖污水混排 |

现状雨水 | 利用自然地形散排 |

现状道路 | 主干道水泥路面，宽3-4.5m，道路较窄 |

需求-给水主管 | 1.2 km |

需求-污水主管 | 1.8 km |

需求-雨水主管 | 0.9 km |

需求-路面恢复 | 约4,500 m² |

#### 2.2.3 白马村

项目 | 数据 |

|—–|——|

区位 | 陈院镇西北部，半山区村庄 |

特点 | 村庄沿山脚带状分布，居民点较分散，地势起伏大 |

现状供水 | 主要依靠山泉水自流引水，无加压供水 |

现状排水 | 利用自然沟渠散排，无管网系统 |

现状雨水 | 利用地形坡度和自然沟渠排放 |

现状道路 | 水泥路面为主，坡陡路窄、弯道多，施工条件受限 |

需求-给水主管 | 0.8 km |

需求-污水主管 | 1.4 km |

需求-雨水主管 | 0.7 km |

需求-路面恢复 | 约3,500 m² |

### 2.3 三村汇总表

项目 | 梁楼村 | 陈家大庄村 | 白马村 | 合计 |

|——|——–|———–|——–|——|

给水主管(m) | 1,000 | 1,200 | 800 | 3,000 |

给水入户支管(m) | 1,200 | 1,500 | 1,000 | 3,700 |

污水主管(m) | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 5,000 |

污水入户支管(m) | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 3,300 |

雨水主管(m) | 900 | 900 | 700 | 2,500 |

检查井(座) | 60 | 65 | 50 | 175 |

雨水口(座) | 30 | 30 | 25 | 85 |

路面恢复(m²) | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 12,500 |

化粪池(座) | ~50 | ~60 | ~40 | ~150 |

服务人口(估) | ~800 | ~800 | ~400 | ~2,000 |

### 2.4 关键现状问题

- 供水无保障：三村均无统一供水管网，村民自备水源水质未经检测，枯水期水量无法保障

- 污水散排严重：生活污水（含养殖废水）直排沟渠和地表，污染土壤和地下水，威胁嘉陵江流域水环境

- 雨水无序排放：无雨水收集系统，雨季道路积水严重，加速路面破损

- 道路恢复需求：所有管道需在现有水泥路面上开槽埋管，需恢复路面不低于原标准

- 处理能力有保障：成县主城区污水处理站已咨询确认处理量充足，本项目仅需建设收集管网

## 第三部分：申报专项选择——政策出处对照

### 3.1 方案一（推荐）：主攻337号文——污染治理专项

核心依据：

337号文第四条第四项：“水污染治理和节水：城镇污水收集处理、污泥处理设施，城镇污水管网新建和改造，污水资源化利用设施……”

——出处：【原文】发改环资规〔2024〕337号 第31-32行

本项目为建设污水收集管网+给水管网+雨水管网，属于”城镇污水管网新建和改造”范围，直接适配本条款。

支持比例：

337号文第五条：“其他建设项目（西部地区）不超过项目总投资的70%。单个项目支持资金原则上不超过1亿元。”

——出处：【原文】发改环资规〔2024〕337号 第38-42行

成县属西部地区，本项目总投资3,500万元，可申请中央资金 ≤2,450万元（70%），远低于1亿元上限。

申报材料要求：

337号文第六条：资金申请报告应当包括11项内容（项目单位基本情况、项目基本情况、审批情况、申请理由、建设方案、投资估算、资金保障、实施进度、绩效效果、附件、不重复申报承诺书）

——出处：【原文】发改环资规〔2024〕337号 第47-58行

项目成熟度要求：

337号文第三条：本专项安排的项目必须为前期手续齐全、具备开工条件的计划新开工或在建项目。

——出处：【原文】发改环资规〔2024〕337号 第19行

337号文第七条：项目单位应通过全国投资项目在线审批监管平台进行项目储备，完成可研审批或核准（备案）程序。

——出处：【原文】发改环资规〔2024〕337号 第62行

每月填报要求：

337号文第十一条：项目单位每月10日前通过在线平台填报项目信息。投资计划下达后超过一年未开工的应调整计划。

——出处：【原文】发改环资规〔2024〕337号 第74行

政策有效期：

337号文第十二条：本办法自印发之日起施行，有效期5年（2024年4月—2029年4月）。

——出处：【原文】发改环资规〔2024〕337号 第76行

### 3.2 方案二（备选）：352号文——重点流域水环境专项

支持范围：

352号文第四条：本专项投资重点支持与流域水环境质量改善直接相关的综合治理类项目，主要包括：江河水环境综合治理、湖泊水库水环境综合治理、集中式饮用水水源地保护和源头治理、内源污染治理。

——出处：【原文】发改区域规〔2024〕352号 第23-30行

注意：352号文支持的是”综合治理类项目”，而非单独污水管网项目。本项目如果要走此通道，须将污水管网打包到”成县嘉陵江流域（西汉水）水环境综合治理”大项目中作为子项，不能以独立污水管网名义申报。

支持比例（西部）：

352号文第五条：西和东北地区不超过核定总投资（不含项目征地拆迁等费用）的80%。

——出处：【原文】发改区域规〔2024〕352号 第32行

352号文西部支持比例80%，高于337号文的70%。但操作复杂度大。

### 3.3 两方案对比

对比项 | 337号文（污染治理专项） | 352号文（重点流域水环境专项） |

|——–|———————-|—————————|

与项目匹配度 | ✅ 直接适配——“城镇污水管网新建和改造” | ❌ 需打包——单独污水管网不能申报 |

西部支持比例 | 70% | 80% |

单项目上限 | ≤1亿元 | 无明确上限 |

申报难度 | 低——直接报即可 | 高——需打包到流域治理项目 |

操作周期 | 短——可研批复即可申报 | 长——需衔接流域治理规划 |

推荐度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 首选 | ⭐⭐⭐ 备选 |

结论：走337号文——污染治理中央预算内投资专项。直接对口、手续清晰、稳妥高效。

## 第四部分：投资估算与资金筹措

### 4.1 投资估算总表

序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） | 占比 |

|——|————–|—————-|——|

一 | 工程费用 | 2,680 | 76.6% |

1.1 | 给水管网工程（DN100-DN150 PE管3.0km+入户3.7km） | 420 | 12.0% |

1.2 | 污水管网工程（DN200-DN300 HDPE管5.0km+入户3.3km） | 1,050 | 30.0% |

1.3 | 雨水管网工程（DN300-DN400 HDPE管2.5km） | 400 | 11.4% |

1.4 | 路面破除及恢复工程（12,500m²） | 680 | 19.4% |

1.5 | 附属设施（检查井175座+雨水口85座+化粪池150座等） | 130 | 3.7% |

二 | 工程建设其他费用 | 520 | 14.9% |

2.1 | 勘察设计费 | 120 | 3.4% |

2.2 | 监理费 | 80 | 2.3% |

2.3 | 建设单位管理费 | 55 | 1.6% |

2.4 | 前期工作费（可研、环评等） | 35 | 1.0% |

2.5 | 招标代理费 | 15 | 0.4% |

2.6 | 工程建设预备费（5%） | 215 | 6.2% |

三 | 项目总投资 | 3,500 | 100% |

### 4.2 资金筹措方案

资金来源 | 金额（万元） | 比例 | 依据 |

|———|————|——|——|

申请中央预算内投资（337号文） | 2,450 | 70% | 337号文第五条：西部地区≤70% |

县级财政配套资金 | 1,050 | 30% | 需县财政局出具资金承诺函 |

合计 | 3,500 | 100% | |

### 4.3 路面恢复费用说明

337号文第五条：“核定总投资（不含项目征地拆迁等费用）”

——出处：【原文】第38-42行

路面破除恢复属于工程建设费，不计入征地拆迁，可以全额计入核定总投资。本项目路面恢复约680万元，占总投资的19.4%，占比合理。

## 第五部分：技术方案

### 5.1 设计标准

项目 | 标准 |

|—–|——|

给水管材 | PE给水管，承压等级1.0MPa |

给水管道埋深 | ≥1.2m（当地冰冻线以下） |

污水管材 | HDPE双壁波纹管，环刚度SN8 |

污水管道埋深 | 1.5-2.5m（重力流） |

雨水管材 | HDPE双壁波纹管，环刚度SN8 |

雨水管道埋深 | 1.0-2.0m（重力流） |

路面恢复标准 | C25混凝土面层20cm+C15基层15cm+砂垫层，不低于原路面标准 |

检查井 | 砖砌或预制混凝土，间距30-50m |

化粪池 | 玻璃钢成品化粪池（1-2m³/座） |

### 5.2 管网布局方案

- 给水：从陈院镇现状给水干管接引，沿村庄主干道敷设供水干管，支管入户

- 污水：沿村庄道路敷设污水主干管，收集各户生活污水，汇聚后接入成县主城区污水主管

- 雨水：沿道路敷设雨水管，就近排入现状沟渠或低洼地带

- 路面恢复：管道施工完成后，按原路面标准恢复水泥混凝土路面

## 第六部分：项目审批手续办理路线图

### 6.1 前期手续清单

序号 | 手续名称 | 审批部门 | 预计时间 | 备注 |

|——|———|———|———|——|

B1 | 项目建议书批复 | 成县发改局 | 2026年7月 | 可研深度可代替 |

B2 | 可研报告编制及批复 | 东盛设计→成县发改局 | 2026年7-8月 | 核心文件 |

B3 | 用地预审与选址意见书 | 成县自然资源局 | 2026年8月 | 农村管网较简单 |

B4 | 环评批复（报告表） | 成县环保局 | 2026年8-9月 | 管网项目属报告表类 |

B5 | 规划许可 | 成县自然资源局 | 2026年9月 | |

B6 | 初步设计及概算批复 | 成县发改局 | 2026年10月 | |

B7 | 施工图审查 | 审图机构 | 2026年11月 | |

B8 | 招标投标 | 公共资源交易中心 | 2026年12月 | |

### 6.2 关键路径

2026年6月（当前）

  │

  ├── 地形测绘（正在进行）——东盛设计

  ├── 联系成县住建局/环保局对接申报意向

  │

2026年7月

  ├── 可研报告编制启动——东盛设计

  ├── 同步启动环评（报告表编制）

  ├── 同步启动用地预审申请

  │

2026年8月

  ├── 可研报告完成并取得批复——成县发改局

  ├── 用地预审与选址意见书——自然资源局

  ├── 环评批复——环保局

  ├── 项目赋码（在线审批监管平台）

  ├── 纳入国家重大建设项目库

  │

2026年9月

  ├── 初步设计及概算编制——东盛设计

  ├── 跟踪甘肃省发改委2027年申报通知

  ├── 准备资金申请报告

  │

2026年10月

  ├── 初步设计批复——成县发改局

  ├── 县级财政局出具资金承诺函

  ├── 资金申请报告定稿

  │

2026年11月

  ├── 施工图设计——东盛设计

  ├── 全套申报材料提交至成县发改局

  │

2026年12月

  ├── 施工图审查

  ├── 成县→陇南市→甘肃省发改委逐级上报

  │

2027年2月-4月

  └── 国家发改委环资司审核

       └── 投资计划下达（2027年4-6月）

### 6.3 申报流程

成县发改局（受理）→ 陇南市发改委（汇总上报）

                        ↓

               甘肃省发改委（审核汇总）

                        ↓

                 省级统一报国家发改委

                        ↓

               国家发改委环资司（评估审查）

                        ↓

             投资计划一次/分两次下达

                        ↓

           省发改10个工作日内转发下达

## 第七部分：资金申请报告（完整模板）

### 资金申请报告封面

项目名称： 成县陈院镇农村生活给排水管网改造项目

项目单位： 成县住房和城乡建设局（盖章）

项目代码： 〔在线审批监管平台赋码后填写〕

申报专项： 污染治理中央预算内投资专项——城镇污水管网新建和改造

申报时间： 2026年  月  日

### 第一章 项目单位基本情况

项目单位为成县住房和城乡建设局（与成县环境保护局联合申报），统一社会信用代码：〔请填写〕。项目单位为县级政府工作部门，具备独立法人资格，未被列入严重失信主体名单。

联系人：〔请填写〕

联系电话：〔请填写〕

### 第二章 项目基本情况

2.1 项目名称： 成县陈院镇农村生活给排水管网改造项目

2.2 建设地点： 甘肃省陇南市成县陈院镇梁楼村、陈家大庄村、白马村

2.3 建设性质： 新建

2.4 建设背景：

成县陈院镇三个村（梁楼村、陈家大庄村、白马村）现状无统一给排水管网系统。村民生活用水依赖分散式自备水源，水质水量无保障；生活污水散排至地表和沟渠，污染土壤和地下水，威胁嘉陵江流域水环境；雨水无组织排放，雨季道路积水严重。成县主城区污水处理站处理量充足（已咨询确认），但管网覆盖未延伸至三村。

2.5 建设必要性：

（1）落实乡村振兴战略，补齐农村基础设施短板

（2）解决三村居民安全饮水问题，保障基本民生

（3）收集生活污水集中处理，保护嘉陵江流域（西汉水水系）生态环境

（4）完善雨水排放系统，改善村庄人居环境

（5）符合《甘肃省农村人居环境整治提升五年行动方案》

2.6 项目建设内容及规模：

序号 | 建设内容 | 规模 | 管材/做法 |

|——|———|——|———-|

1 | 给水管网（主管） | 3.0km | DN100-DN150 PE管 |

2 | 给水管网（入户支管） | 3.7km | DN50 PE管 |

3 | 污水管网（主管） | 5.0km | DN200-DN300 HDPE双壁波纹管 |

4 | 污水管网（入户支管） | 3.3km | DN160 HDPE管 |

5 | 雨水管网（主管） | 2.5km | DN300-DN400 HDPE管 |

6 | 路面破除及恢复 | 12,500m² | 开槽埋管后C25混凝土恢复 |

7 | 检查井 | 175座 | 砖砌或预制 |

8 | 雨水口 | 85座 | |

9 | 化粪池 | 约150座 | 玻璃钢成品 |

### 第三章 投资估算及资金筹措

3.1 投资估算： 项目总投资3,500万元（详见第四部分估算明细表）

3.2 资金筹措：

- 申请中央预算内投资（污染治理专项）：2,450万元，占70%

- 成县县级财政配套资金：1,050万元，占30%

政策依据：

根据《污染治理中央预算内投资专项管理办法》（发改环资规〔2024〕337号）第五条，西部地区其他建设项目不超过核定总投资的70%。本项目总投资3,500万元，申请中央预算内投资2,450万元（70%），符合政策规定。

### 第四章 项目审批及相关手续

审批事项 | 审批部门 | 状态 | 预计完成时间 |

|———|———|——|————|

可研报告批复 | 成县发改局 | 正在进行 | 2026年8月 |

用地预审与选址意见 | 成县自然资源局 | 未办理 | 2026年8月 |

环评批复 | 成县环保局 | 未办理 | 2026年9月 |

初步设计批复 | 成县发改局 | 未办理 | 2026年10月 |

### 第五章 项目实施进度

阶段 | 时间 | 工作内容 |

|——|——|———|

前期工作 | 2026年6-12月 | 可研、初设、环评、用地预审、招投标 |

施工准备 | 2027年1-2月 | 三通一平、施工进场、材料采购 |

主体施工 | 2027年3-10月 | 管道安装、路面恢复、附属设施 |

竣工验收 | 2027年11-12月 | 试运行、竣工验收、资料归档 |

### 第六章 项目绩效目标

绩效指标 | 目标值 |

|———|——–|

新建污水管网长度 | 5.0 km |

新建给水管网长度 | 3.0 km |

新建雨水管网长度 | 2.5 km |

新增污水收集能力 | 300 m³/d |

服务人口 | 约2,000人 |

污水收集率 | ≥85% |

路面恢复达标率 | 100% |

开工时间 | 2027年1月 |

竣工验收时间 | 2027年12月 |

### 第七章 项目承诺

我单位郑重承诺：

- 本资金申请报告及所附材料真实、有效、完整；

- 本项目为首次申请中央预算内投资，不重复申请其他中央预算内投资或中央财政资金；

- 项目单位未被依法纳入严重失信主体名单；

- 将严格按照投资计划推进项目建设，及时准确上报进度数据和信息；

- 本项目前期手续齐全后具备开工条件；

- 项目资金将做到独立核算、专款专用。

项目单位：成县住房和城乡建设局（盖章）

法定代表人：〔签字〕

日期：2026年  月  日

## 第八部分：东盛设计工作清单

序号 | 工作内容 | 产出物 | 时间安排 |

|——|———|——–|———|

1 | 地形测绘（初步数据已有） | 1:500测绘图 | 正在进行 |

2 | 可研报告编制 | 可研报告文本（含投资估算） | 2026年7-8月 |

3 | 管网总平面布置方案 | 管线路由图 | 可研同期 |

4 | 初步设计（含概算） | 初设图纸+概算书 | 2026年9-10月 |

5 | 施工图设计 | 全套施工图 | 2026年11-12月 |

6 | 施工配合 | 设计变更、验收参与 | 施工期间 |

可研编制依据： 发改投资规〔2023〕304号《投资项目可行性研究报告编写大纲及说明》

## 第九部分：全套申报材料清单

### A. 核心申报文件（5项）

编号 | 材料名称 | 编制主体 | 状态 |

|——|———|———|——|

A1 | 资金申请报告 | 成县住建局/咨询机构 | 框架已完成，需补充数据后定稿 |

A2 | 可行性研究报告（含投资估算） | 东盛设计/咨询机构 | 正在进行 |

A3 | 资金承诺函 | 成县财政局 | 需办理 |

A4 | 综合信用承诺书 | 成县住建局 | 需办理 |

A5 | 项目绩效目标申报表 | 项目单位编制 | 需办理 |

### B. 前期审批文件（6项）

编号 | 材料名称 | 审批部门 | 状态 |

|——|———|———|——|

B1 | 项目建议书批复 | 成县发改局 | 需办理 |

B2 | 可研报告批复 | 成县发改局 | 需办理（可研完成后） |

B3 | 用地预审与选址意见书 | 成县自然资源局 | 需办理 |

B4 | 环评批复 | 成县环保局 | 需办理 |

B5 | 规划许可 | 成县自然资源局 | 需办理 |

B6 | 初步设计批复 | 成县发改局 | 需办理 |

### C. 支撑性附件（5项）

编号 | 材料名称 | 说明 |

|——|———|——|

C1 | 项目在线审批平台代码 | 在线审批监管平台赋码 |

C2 | 国家重大建设项目库入库截图 | 项目赋码后入库 |

C3 | 项目三年滚动投资计划截图 | 省级发改统一部署 |

C4 | 项目单位统一社会信用代码证 | 成县住建局提供 |

C5 | 咨询机构现场查看材料 | 东盛/咨询机构实地勘察后出具 |

## 第十部分：时间节点汇总

节点 | 时间 | 事项 | 责任方 |

|——|——|——|——–|

当前 | 2026年6月 | 测绘、可研启动，对接业主 | 东盛设计 |

T+1月 | 2026年7月 | 可研初稿完成，启动环评、用地预审 | 东盛设计+成县有关部门 |

T+2月 | 2026年8月 | 可研批复+用地预审+环评批复+项目入库 | 成县发改/自然资源/环保 |

T+3月 | 2026年9月 | 初设编制，关注省发改申报通知 | 东盛设计 |

T+4月 | 2026年10月 | 初设批复+资金承诺函+资金申请报告定稿 | 各有关部门 |

T+5月 | 2026年11月 | 全套材料提交成县发改局 | 成县住建局 |

T+6月 | 2026年12月 | 逐级上报至省发改委 | 成县→陇南→省 |

T+8月 | 2027年2-4月 | 国家发改委审核 | 国家发改委环资司 |

T+10月 | 2027年4-6月 | 中央资金下达 | 国家→省→市→县 |

## 附件说明

### 附件1：政策原文下载

位于桌面：

- 【原文】发改环资规〔2024〕337号-污染治理中央预算内投资专项管理办法.md

- 【原文】发改区域规〔2024〕352号-重点流域水环境综合治理中央预算内投资专项管理办法.md

### 附件2：政策关键条款索引

337号文（污染治理专项）关键条款索引：

关键信息 | 条款 | 原文位置 |

|———|——|———|

支持范围——污水管网新建改造 | 第四条第四项 | 第31-32行 |

西部支持比例70% | 第五条 | 第38-42行 |

单项目上限1亿元 | 第五条 | 第38-42行 |

资金申请报告11项内容 | 第六条 | 第47-58行 |

前期手续齐全、具备开工条件 | 第三条 | 第19行 |

需完成可研审批 | 第七条 | 第62行 |

省级发改汇总申报 | 第七条 | 第62行 |

投资计划一次性或分两次下达 | 第九条 | 第68行 |

收到计划后10个工作日内转发 | 第十条 | 第70行 |

每月10日前在线填报进度 | 第十一条 | 第74行 |

有效期5年 | 第十二条 | 第76行 |

352号文（重点流域水环境专项）关键条款索引：

关键信息 | 条款 | 原文位置 |

|———|——|———|

支持范围——综合治理类项目 | 第四条 | 第23-30行 |

西部支持比例80%（不含征地拆迁） | 第五条 | 第32行 |

审核八项重点 | 第七条 | 第38-46行 |

申报材料：资金申请+可研+资金承诺+信用承诺 | 第八条 | 第48行 |

项目须完成前期手续 | 第九条 | 第50行 |

每月5日前在线填报 | 第十二条 | 第58行 |

有效期5年 | 第十四条 | 第64行 |

日期：2026年6月23日